KARTA DOBORU URZĄDZEŃ KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny dla centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w układzie bezzasobnikowym.

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH:

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych (do trzech budynków) z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działce nr 106 oraz na części działek nr 103 i 104 obr. 42 Podgórze, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na działce nr 101/13, części działki 101/12, działce dr nr 101/6, oraz części działek dr nr 101/8, 200/1 obr. 42 Podgórze w tym rozbudową drogi na dz. nr 101/13 obr. jw. zapewniającą dojazd na teren inwestycji jaki stanowią działki wymienione powyżej przy ul. Piltza w Krakowie.”

Etap 2 – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na części działek nr , 103, 104 i 106 obr. 42 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Piltza w Krakowie.

Adres: jak powyżej

Oznaczenie kompaktowego węzła ciepła:     co – 192 – 19 – 6  cwu – 172 – 6 - bzc

| opór węzła po stronie EC ≤ 150 [kPa] | opór węzła po stronie EC ≤ 150 [kPa] |  |
| --- | --- | --- |
| temperatura zasilania EC 135 [oC] | temperatura zasilania EC 135 [oC] | ZIMA |
| temperatura powrotu EC 55 [oC] | temperatura powrotu EC 55 [oC] |  |
| P instalacji co: 6 [bar] | temperatura zasilania EC 70 [oC] | LATO |
| wysokość instalacji: Hso=19 [m] | temperatura powrotu EC 30 [oC] |  |
| temperatura zasilania instalacji co: 70 [oC] | P instalacji cwu: 6 [ bar] |  |
| temperatura powrotu instalacji co: 50 [oC] | temperatura zasilania instalacji: +55-60 [oC] |  |
| opór przyłączonej instalacji wewn. co: H= 4,95 [m] | temperatura wody zimnej: 5 [oC] |  |
|  | opór obiegu cyrkulacji cwu: H= 3,95 [m] |  |

| Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co, cwu o mocy: |  |  |  | Qco= | 196 [kW] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qcwu= | 170 [kW] |  |  |  |  |
|  | Część I co |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Oznaczenie wg schematu | Nazwa urządzenia | Oznaczenie (typ, średnica, kvs) |  |  | Producent | ilość |  |  |
| 1. |  | Rozdzielnica RSW | RSW- SZCZEGÓŁY WG. PROJ. AKPiA |  |  | MPEC | 1 |  |  |
| 2. | 3 | Regulator pogodowy | ECL COMFORT 310 + A266 |  |  | DANFOSS | 1 |  |  |
| 3. | 10A | Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej | AVP PN25 DN20 kVs =4,0 m3/h zakres 0,2-1,0 bar, montaż na powrocie, nastawa 0,35 bar. |  |  | DANFOSS | 1 |  |  |
| 4. | 1 | Wymiennik ciepła co | LC110-40-2’’ |  |  | SECESPOL | 1 |  |  |
| 5. | 2 | Pompa obiegowa co | MAGNA3 40-120 F |  |  | GRUNDFOS | 1 |  |  |
| 6. | 3a | Czujnik temp. zewnętrznej | ESMT |  |  | DANFOSS | 1 |  |  |
| 7. | 3b, 3c | Czujnik temp. czynnika | ESMU – 100 |  |  | DANFOSS | 2 |  |  |
| 8. | 4 | Zawór regulacyjny co | VM2 PN25 DN20, kvs=4,0 m3/h |  |  | DANFOSS | 1 |  |  |
| 9. | 4a | Siłownik zaworu regulacyjnego co | AMV 23 |  |  | DANFOSS | 1 |  |  |
| 10. | 3d | Termostat | 5343-2 |  |  | SAMSON | 1 |  |  |
| 11. | 5 | Wodomierz c.w. | DN 20 Qnom 2,5 |  |  | APATOR POWOGAZ | 1 |  |  |
| 12. | 8 | Zawór kulowy PN 10 | DN 65 |  |  |  | 2 |  |  |
| 13. | 9 | Zawór kulowy PN 10 | DN 15 |  |  |  | 5 |  |  |
| 14. | 10 | Zawór kulowy PN 10 | DN 20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 15. | 11 | Zawór kulowy PN 16 | DN 15 |  |  |  | 3 |  |  |
| 16. | 12 | Zawór kulowy PN 16 | DN 20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 17. | 13 | Zawór zwrotny PN 10 | DN 20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 18. | 14 | Filtr siatkowy co PN 10 | DN 65 |  |  |  | 1 |  |  |
| 19. | 15 | Kurek manometryczny PN16 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 20. | 16 | Manometr 0-1,0 [MPa] |  |  |  | WIKA | 1 |  |  |
| 21. | 17 | Manometr 0-1,6 [MPa] |  |  |  | WIKA | 2 |  |  |
| 22. | 19 | Termometr 0-120 [oC] |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 23. | 20 | Zawór bezpieczeństwa co | SYR 1915 dn 1”, d0=20mm, p=6,0 bar |  |  | SYR | 1 |  |  |
| 24. | 21 | Połączenie elastyczne – wąż zbrojony ciśnieniowy PN10 | DN 20 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Średnica przewodu EC |  | DN 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Średnica przewodu co |  | DN 65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Średnica przewodu uzupełnianie |  | DN 20 |  |  |  |  |  |
|  | Część II cwu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Oznaczenie wg schematu | Nazwa urządzenia | Oznaczenie (typ, średnica, kvs) |  |  | Producent | ilość |  |  |
| 25. | 110A | Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej | AVP PN25 DN20 kVs = 4,0 m3/h zakres 0,2-1,0 bar, montaż na powrocie, nastawa 0,90bar |  |  | DANFOSS | 1 |  |  |
| 26. | 101 | Wymiennik ciepła cwu | LM110-30H-2’’ |  |  | SECESPOL | 1 |  |  |
| 27. | 102a | Pompa cyrkulacyjna | ALPHA 25-80 N |  |  | GRUNDFOS | 1 |  |  |
| 28. | 103b, 103c | Czujnik temperatury czynnika | ESMU - 100 |  |  | DANFOSS | 2 |  |  |
| 29. | 104 | Zawór regulacyjny | VM2 PN25 DN20 kvs=4,0 m3/h |  |  | DANFOSS | 1 |  |  |
| 30. | 104a | Siłownik zaworu regulacyjnego | AMV 33 |  |  | DANFOSS | 1 |  |  |
| 31. | 103d | Termostat | 5348-2 |  |  | SAMSON | 1 |  |  |
| 32. | 108 | Zawór kulowy PN 10 | DN 65 |  |  |  | 2 |  |  |
| 33. | 109 | Zawór kulowy PN 10 | DN 15 |  |  |  | 5 |  |  |
| 34. | 122 | Zawór regulacyjny PN 10 | STAD-C DN 25 |  |  | IMI HYDRONICS | 1 |  |  |
| 35. | 111 | Zawór kulowy PN 16 | DN 15 |  |  |  | 3 |  |  |
| 36. | 113a | Zawór zwrotny PN 10 | DN 25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 37. | 114 | Filtr siatkowy PN 10 | DN 25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 38. | 115 | Kurek manometryczny PN16 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 39. | 116 | Manometr 0-1,0 [MPa] |  |  |  | WIKA | 1 |  |  |
| 40. | 117 | Manometr 0-1,6 [MPa] |  |  |  | WIKA | 2 |  |  |
| 41. | 119 | Termometr 0-120 [oC] |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 42. | 120 | Zawór bezpieczeństwa | SYR 2115 dn 1” , d0=20 mm, p=6 bar |  |  | SYR | 1 |  |  |
|  |  | Średnica przewodu EC |  | DN 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Średnica przewodu cwu |  | DN 65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Średnica przewodu cyrkulacji |  | DN 25 |  |  |  |  |  |

.