OPZ

WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ OGÓLNA

# ROZDZIAŁ I.   WSTĘP:

# 1. Nazwa zadania:

„Sukcesywne dostawy rur i elementów sieci  preizolowanych na potrzeby  MPEC S.A. w Krakowie na okres 2 lat”

2. Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie

## 30-969 Kraków Al. Jana Pawła II 188

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

- Dostawa (sprzedaż) materiałów – rur i elementów sieci preizolowanych zgodnie z Listą Cenową - Załącznik nr 1.2.

4. Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące  od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wszystkich asortymentów.

Planowany termin zawarcia umowy – lipiec 2018.

Terminy realizacji dostaw:

Dostawy zamówionego towaru następować będą:
a) dla średnic do Dn 150 - nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia 
     zamówienia przez Zamawiającego,
b) dla średnic od Dn 150 do Dn 300 - nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od chwili 
    złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

5. Gwarancja:

Okres nie krótszy niż 60 miesięcy od dnia dostawy.

ROZDZIAŁ II.    WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

# Wymagania techniczne dla systemów rurowych preizolowanych dostarczanych w ramach wykonania zamówienia.

## 1.  Rodzaj sieci w systemie ciepłowniczym .

Dostarczane zespoły rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki izolacji termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadać przewody do impulsowego systemu alarmowego i być wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 253 oraz PN-EN 489.

Kształtki powinny być wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 448.

Zespoły złącza powinny być wykonane z aktualną normą PN-EN 489.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie norm o charakterze równoważnym lub lepszym.

Zgodność wykonania z w. wym. normami musi być udokumentowana poprzez odpowiednie aprobaty techniczne i deklaracje zgodności potwierdzające przeprowadzenie i wyniki testów opisanych 
w wyżej wymienionych normach wykonanych przez niezależną instytucję tzn. komórkę badawczą, instytut, laboratorium, ośrodek badawczy nie powiązany w żaden sposób z firmą składającą ofertę.

Zespół rurowy wraz z komponentami winien spełniać następujące warunki i wymagania:

| Ciśnienie projektowane: | 1,6 MPa |
| --- | --- |
| Ciśnienie próbne: | 2,5 MPa |
| Projektowana temperatura | 135o C z okresową temp. 140o C przez max 500 godzin w roku |
| Izolacja: | Pianka poliuretanowa wolna od substancji niszczących warstwę ozonową atmosfery. |
| Obudowa: | Polietylen o wysokiej gęstości HDPE |

Być odporny na długoletnie działanie wody o parametrach:

| Zasadowość | < 1,4 mVal/l |
| --- | --- |
| Tlen | < 0,005 mg/l |
| Twardość | < 0,0050 n |
| Siarczki | < 3 - 5 mg/l |
| Żelazo | < 0,1 mg/l |
| Zawiesina | < 5 mg/l |

Wszystkie elementy systemów rurowych powinny być nowe na gwarancji producenta.

## 2. Rury preizolowane.

Zespół rurowy będzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanową pianką izolacyjną, integralnym impulsowym systemem alarmowym i zewnętrznym płaszczem o wysokiej gęstości polietylenu. Materiały będą połączone razem w jedną formę 
z wytrzymałością na ścinanie pomiędzy rurą stalową a zewnętrznym płaszczem min. 0,12 MPa 
w osi i min. 0,2 MPa w stycznym kierunku.

2.1 Rurociągi stalowe.

Wymiary rur stalowych będą zgodne z PN-ISO 4200, a w zakresie minimalnych wartości średnic 
i grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253 dla rurociągów od Dn 25 mm do Dn 300 mm, ze stali P235GH. Stal będzie gwarantować minimalną wytrzymałość na pełzanie 191,4 N/mm2 przy 130oC. Zamawiający pod określeniem wytrzymałości na pełzanie rozumie wielkość określoną 
w normie jako granicę plastyczności dla temperatury obliczeniowej.

Spawanie rurociągów musi spełniać techniczne wymagania PN-EN 253 i jakość musi być udokumentowana atestami zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

Pozostałe normy mogą być używane pod warunkiem, że są one równoważne lub lepsze. Ciężar wykazania, że użyte standardy są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

2.1.1  Produkcja stali.

Rura nie może posiadać wgłębień większych niż 2,5% grubości ścianki mierzonej jako różnica między najgłębszym punktem i oryginalnym konturem zewnętrznym rury. Długość wcięcia 
w każdym kierunku nie może przekraczać połowy średnicy rury. Wszystkie zimne nacięcia 
z ostrym wcięciem na dnie uważane będą jako wady. Wcięcie musi być usunięte za pomocą szlifowania.

2.1.2.1 Obróbka powierzchni.

Nieznaczne defekty na powierzchni materiału macierzystego mogą być usunięte przez szlifowanie pod warunkiem, że minimalna grubość ścianki nie jest zredukowana poniżej grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253. Naprawa defektów przez spawanie nie jest dozwolona.

2.1.2.2 Naprawa materiału macierzystego.

Usuwanie defektów materiału macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone.

Niedoskonałości materiału macierzystego mogą być usunięte przez szlifowanie przed testem hydrostatycznym pod warunkiem, że szlifowanie ograniczone jest do wielkości nie większej niż 2 x Dn lub 300 mm w jakimkolwiek kierunku podłużnym lub obwodowym. Obszary oszlifowane powinny posiadać gładką krzywiznę powierzchni. Grubość ścianki po oszlifowaniu powinna nie być mniejsza niż grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253.

2.1.3. WYMIARY, CIĘŻAR I TOLERANCJE.

2.1.3.1 Długość.

Rury powinny być dostarczone w odcinkach o długości 12000 mm dla wszystkich średnic. Tolerancja długości wynosi +25 mm;

Długość pozostawionych niezaizolowanych końców rur stalowych ma wynosić max 220 mm.

2.1.3.2 Ciężar i dopuszczalne odchylenia.

Ciężar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.

2.1.3.3 OZNACZENIA

Wykonawca powinien oznaczyć na rurze osłonowej następujące dane w języku polskim lub języku angielskim:

- nazwa wyrobu

- średnica zewnętrzna i grubość ścianki rury przewodowej

- gatunek i symbol stali rury przewodowej

- średnica zewnętrzna rury osłonowej

- materiał rury osłonowej

- materiał izolacji

- numer normy PN-EN 253

- rodzaj czynnika spieniającego

- dane producenta

- data produkcji

2.2 Kolana

Kolana i elementy łukowe muszą być produkowane i posiadać parametry zgodnie z normą PN-EN 448. Kolana i elementy łukowe rur muszą być dostarczone w rozwiązaniu systemowym, tzn. że po ich montażu muszą spełniać tę samą jakość jak rury i inne części systemu.

Kolana prefabrykowane mają być wykonane w fabryce z zastosowaniem właściwych maszyn 
i narzędzi, o promieniu gięcia nie mniejszym niż 2,5d.

Do wykonywania łuków kątowych rur musi być zastosowana technika i sprzęt, które wykluczają sporadyczne przeciążenie zastosowanych materiałów.

Wymaga się stosowania kolan preizolowanych produkowanych przy użyciu wyłącznie łuków giętych na zimno, lub łuków giętych indukcyjnie. Nie dopuszcza się stosowania kolan segmentowych wykonanych przez spawanie czołowe prostych odcinków rur.

Łuki dostarczane do muf kolanowych termokurczliwych muszą mieć promień gięcia nie mniejszy niż 5xD.

Nie dopuszcza się w mufach kolanowych (harmonijkowych) sieciowanych radiacyjnie jakichkolwiek łączeń / zgrzewów  poprzecznych czy obwodowych.

Pozostałe wymagania dotyczące kolana, materiału izolacyjnego, systemu alarmowego oraz płaszcza osłonowego jak dla rur preizolowanych.

2.2.1  Materiały

Wszystkie kolana powinny być wykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami rozdziału II punkt 1 niniejszych warunków technicznych.

Łuki i rury będą akceptowane do zabudowy przez Zamawiającego pod warunkiem, że każdej partii elementów będzie towarzyszył odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

W kolanach giętych minimalna grubość ścianki rury giętej nie może być mniejsza niż grubości ścianki rury prostej.

2.2.2	Tolerancje.

Kolana muszą być wykonane o tolerancji kątowej nieprzekraczającej +2,0 stopnia.

Tolerancje korpusu kolana powinny być określone: Zewnętrzna owalność końcówek kolana obliczona wg wzoru:

Owalność zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest średnicą zewnętrzną, nie może przekroczyć 2 %.

Owalność w obszarze gięcia nie może przekraczać 6 %

2.2.3 kontrola jakości wykonanych kolan

Powierzchnie nie mogą posiadać karbów, nacięć, nadżerek, nawarstwień, zgorzelin spawalniczych i innych defektów.

Grubość ścianki wzdłuż najdłuższego łuku kolana musi być w sposób ciągły pomierzona ultrasonicznie i nie może być mniejsza niż minimalna grubość wynikająca z obliczeń.

Kolana będą testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PN-EN 489 i PN-EN 253 przed dostawą do Zamawiającego.

2.3  wymagania i tolerancje dotyczące przygotowania końcówek rur i elementów
	         preizolowanych

Końcówki rur i elementów preizolowanych powinny być ucięte prostopadle do osi rury z tolerancją 
     + - 0,5 mm w każdym punkcie linii cięcia.

Końcówki rur i elementów preizolowanych powinny być sfazowane i przygotowane do spawania   
      zgodnie z PN-ISO 6761:1996 i PN-EN ISO 9692-1:2008 (U).

2.4   Testy i certyfikaty rur, kolan i pozostałych elementów preizolowanych

Wykonawca musi przygotować certyfikaty kontroli dotyczących rur stalowych, obudów polietylenowych, polietylenowej sztywnej izolacji pianowej i zestawu montażowego zgodnie 
z PN-EN 10204:2006 (U) i dostarczyć je do Zamawiającego nie później niż 5 dni przed dostawą rur.

Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.5 IZOLACJA PIANKOWA.

Pianka izolacyjna musi spełniać wymagania normy PN – EN 253, potwierdzone przez niezależną instytucję do testowania, wraz z Załącznikami A - D jako składową częścią tej normy, dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych układanych w ziemi (substancja spieniająca piankę musi być produkowana z substancji nieniszczącej warstwy ozonowej).

Wykonawca musi poświadczyć, że system jest zaprojektowany na czas pracy wynoszący 30 lat przy temp. 120oC oraz krótkotrwale przy temp. 140oC w ciągu max. 500 godz./rok. dołączając do swojej oferty aktualną aprobatę techniczną oraz deklarację zgodności z aprobatą.

Pianka musi zawierać min. 88% zamkniętych komórek i jako minimalne musi posiadać następujące właściwości:

- gęstość pianki w żadnym miejscu nie może być mniejsza niż 60 kg/m3

- wytrzymałość na ściskanie: min. 0,3 N/mm2

- temp. ciągła: 135oC

- przewodność cieplna: max. 0,029 W/mK przy 50oC przed starzeniem, (Zamawiający będzie
         preferował w ocenie ofert niższy współczynnik przewodności cieplnej pianki)

- absorbcja wody: mniej niż 10% (objętości)

Pianka musi być odporna na pełzanie przy obciążeniu promieniowym przy 150oC.

Jeżeli dostawca zaoferuje system rur preizolowanych o współczynniku niższym niż zawarty 
w dołączonej aprobacie technicznej, aby uzyskać dodatkowe punkty musi załączyć badania niezależnej jednostki badawczej potwierdzające zastosowanie pianki o niższym współczynniku przewodności cieplnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania niezależnych badań próbek pianki z dostarczonych materiałów, jeśli badania wykażą niezgodność z normą lub warunkami zamówienia, dostawca wymieni wszystkie dostarczone materiały. Jeżeli dostawca uzna że tylko część dostaw jest obarczona wadą, na nim będzie ciążyć obowiązek udowodnienia że pozostała część dostarczonych materiałów jest wolna od wady.

2.6 Obudowa zewnętrzna.

Obudowa zewnętrzna musi spełniać wymagania normy PN – EN 253 wraz z Zał. A - D stanowiącymi integralną część normy dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych 
i układanych w ziemi.

Obudowa zewnętrzna musi być zbudowana z odpornego, o wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) 
o następujących charakterystykach:

| Cecha | Wartość liczbowa | Norma |
| --- | --- | --- |
| Gęstość | > 944 kg/m3 | PN-EN ISO 1183-1:2006 (U) PN-EN ISO 1183-2:2006 (U) PN-EN ISO 1183-3:2003 (U) |
| Wydłużenie przy naciągu | > 350% naciągu |  |
| Wytrzymałość na pełzanie | > 19 N/mm2 |  |
| Liczba stopowa | max. MFI 190/5 | PN-EN 1133:2006 (U) |
| Odporność na uderzenia | > 16 Mj/mm2 |  |
| Czas indukcji stabilności termicznej | > 10 min | PN-EN ISO 2505:2006 (U) |
| Trwałość | > 1 rok | PN-EN ISO 877:2011 |
| Stabilność projektowa deformacji osiowej | < 2% |  |

Zamawiający preferuje stosowanie pomiędzy pianką i płaszczem zewnętrznym bariery dyfuzyjnej, przedłużającej żywotność pianki. Dostawca w przypadku zaoferowania materiałów wyposażonych w barierę dyfuzyjną do oferty dołączy oświadczenie o jej zastosowaniu. Zamawiający będzie kontrolował jej stosowanie.

2.7 Zespoły złącza (mufy).

Zespoły złącza (mufy) będą wykonane zgodnie z PN - EN 489 "System połączonych rur preizolowanych do ciepłej wody przesyłanej siecią ułożoną w ziemi. Połączenia rur stalowych 
o poliuretanowej izolacji termicznej i zewnętrznej obudowie z polietylenu o wysokiej gęstości"
 i muszą spełniać jej wymagania.

Materiały do połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w suchym pomieszczeniu do czasu ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych.

Połączenia muszą być przystosowane do przenoszenia sił i wykonania w czasie montażu testów ciśnieniowych o wielkości 0,2 bar na szczelność przed ich izolacją. Nie dopuszcza się otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. łupek).

Izolacja złącza winna być wykonana z muf termokurczliwych, sieciowanych radiacyjnie 
z podwójnym uszczelnieniem oraz z korkami (zatyczkami) wtapianymi.

Mufy powinny być odporne na działanie żrących czynników chemicznych oraz na promieniowanie UV.

Mufy powinny posiadać wytrzymałość na zerwanie zgodnie normą PN-EN ISO 527

Oferent winien dołączyć do oferty wyniki badań jakości złącza preizolowanego (test w skrzyni 
z piaskiem) zgodnie z normą PN-EN ISO 489 na 100 cykli, jeśli aprobata techniczna nie zawiera takiego badania.

Oferowany system musi gwarantować wytrzymałość i jakość zespołu złącza, co najmniej taką jak obudowy zewnętrznej.

Połączenia rur z HDPE powinny spełniać wymagania PN-EN 489.

Dołączone komponenty mufy muszą zapewnić prawidłowe i kompletne połączenie przewodów impulsowego systemu alarmowego.

W zespołach złącza nie należy stosować podkładek filcowych na żaden z drutów instalacji alarmowej.

Złącza przeznaczone do rur z końcówkami niezaizolowanymi długości 220 mm.

2.8 System alarmowy.

Dostarczone elementy preizolowane, zarówno odcinki proste (rury, zwężki, punkty stałe), kolana jak

i trójniki będą wyposażone w system alarmowy impulsowy i będą zawierały odpowiednio:

- Dla DN< 300 mm dwa druty 1,5 mm2, jeden miedziany ocynowany i jeden miedziany czysty

- Dla DN≥300 mm cztery druty 1,5 mm2, dwa miedziane ocynowane i dwa miedziane czyste

Dopuszcza się aby wszystkie druty w elementach takich jak kolana i trójniki były takiego samego

koloru (np. miedziane czyste).

Pojedynczy  element  preizolowany  powinien spełniać warunek minimalnej rezystancji pianki izolacyjnej Rmin 10GΩ na każdy metr pojedynczego drutu alarmowego przy pomiarze przyrządem o napięciu 1000V.

Druty alarmowe powinny być prowadzone w jednakowej odległości od rury przewodowej na całej długości elementu preizolowanego. Na odcinkach prostych druty powinny być prowadzone równolegle względem siebie i rury przewodowej.

Stwierdzenie niezachowania równoległości drutów względem rury z tolerancją ±5 mm na odcinkach prostych jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.

W elementach preizolowanych nie dopuszcza się stosowania koszulek izolacyjnych na przewodach alarmowych lub innego sposobu separowania drutów alarmowych od pianki izolacyjnej.

System będzie przystosowany do wykrycia wilgoci pojawiającej się w piance izolacyjnej. Będzie on oparty na pomiarze oporności elektrycznej między przewodem elektrycznym i rurą stalową oraz na pomiarze rezystancji pętli alarmowej i będzie w stanie zlokalizować defekt przed uszkodzeniem rury i izolacji.

Oprócz tego system alarmowy będzie w stanie zlokalizować uszkodzenie przewodu pomiarowego

i przekazania sygnału do centralnego zespołu nadzoru.

Pomiary parametrów elektrycznych:

  - ciągłe: będą dokonywane napięciem stałym lub przemiennym o maksymalnej amplitudzie 24V i prądem nie większym niż 100 mA

  - montażowe, odbiorowe lub kontrolne: będą wykonywane przy użyciu napięć ≤1000V włącznie i prądzie nie większym niż 3 mA

System alarmowy będzie połączony według zasad zawartych w „Instrukcji Eksploatacji Instalacji Alarmowych w rurociągach preizolowanych w MPEC S.A. w Krakowie” dostępnej na internetowej stronie Zamawiającego www.mpec.krakow.pl w zakładce „Strefa projektanta” oraz będzie nadzorowany przy pomocy urządzeń stosowanych przez Zamawiającego.

2.8.1 Łączenie przewodów alarmowych.

Wszystkie połączenia będą wykonane na zacisk i lutowane.

2.9 System odgałęzień

Oferowany system odgałęzień powinien spełniać wymagania normy PN-EN 448. Odgałęzienia muszą być dostarczone w rozwiązaniu systemowym, tzn. że po ich montażu muszą spełniać tę samą jakość jak rury i inne części systemu. Odgałęzienia prefabrykowane mają być wykonane z zastosowaniem właściwych maszyn i narzędzi, oraz wykonane w wersji wzmocnionej, jako prostopadłe 45o oraz równoległe 90o.

Odpowietrzenia preizolowane prefabrykowane mają być wyposażone w zawory odpowietrzające, 
o średnicy Dn 25 mm.

Odgałęzienia odwadniające preizolowane prefabrykowane dolne mają być dostarczane 
o następujących średnicach odwodnienia:

- dla średnic od Dn 40 mm do Dn 65 mm – Dn 32 mm,

- dla średnic od Dn 80 mm do Dn 125 mm – Dn 40 mm,

- dla średnic od Dn 150 mm do Dn 200 mm – Dn 50 mm

- dla średnic od Dn 250 mm do Dn 300 mm – Dn 65 mm

Dopuszcza się jedynie trójniki z wyciągniętą szyjką.

## 3. Szkolenia.

Wykonawcy, z którymi zostaną zawarte umowy, zobowiązani będą do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie nadzoru i montażu oferowanego systemu rur preizolowanych. Szkolenia odbędą się we wrześniu 2018r w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu i sposobu przeprowadzenia z Zamawiającym  dla ok. 40 osób na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników szkolenia pełne i wyczerpujące materiały szkoleniowe w tym katalogi materiałów, w wersji papierowej i elektronicznej oraz przekaże Zamawiającemu jeszcze dodatkowe 10 egzemplarzy tych materiałów.

## załadunek i Transport i związane z tym operacje.

- Rury i kolana nie mogą być dostarczone przed uzyskaniem wyników wszystkich testów wykonanych na rurach i ich sprawdzeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Krakowa, miasta Skawiny lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Siwka 6.

- Dostawa materiałów odbywać się będzie bezpośrednio na place budowy poszczególnych zadań inwestycyjnych, wskazane przez Zamawiającego na terenie Krakowa i Skawiny. Dostawca zgłosi Zamawiającemu przed upływem terminów określonych w umowie gotowość dostawy materiałów. Zamawiający odwrotnie przekaże informację o terminie i miejscu dostawy materiałów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany podanego terminu lub miejsca dostawy, nie później niż 3 dni przed dostawą, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Dostawca zobowiązany jest kompletować materiały zgodnie z zestawieniami przekazanymi przez Zamawiającego. W przypadku dużych zadań inwestycyjnych Zamawiający może podzielić dostawę materiałów na etapy. Zamawiający może również podzielić dostawę dla jednego zadania, tak że rury kształtki i mufy Dostawca przewiezie na plac budowy natomiast pianki i inne drobne elementy do magazynu Zamawiającego ul. Siwka w Krakowie.

- Wszystkie czynności takie jak załadunek, rozładunek powinny być wykonane w ten sposób, aby zminimalizować uszkodzenia powierzchni rury i sfazowanych końcówek. Stosowanie lin stalowych jest zabronione. Środki zabezpieczające powinny obejmować zawiesia i haki oraz odpowiednie podkłady z drzewa i inne nieuszkadzające elementy w czasie transportu.

- Ochrona rurociągu przed rdzewieniem w czasie transportu nie jest dozwolona.

- Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad:

  - rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, 
w stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych długościach dłuższe pod krótszymi,

  - rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,

  - przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,

  - do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm.

4.7 Do każdej dostawy materiałów Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

-  kserokopię zamówienia Zamawiającego,

- oryginał faktury lub kserokopię faktury, na której będzie wpisany numer zamówienia, numer umowy oraz numer ZP, lub dokument WZ.

- Deklaracja Zgodności,

Zastosowane normy

| PN - EN 253 | Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu |
| --- | --- |
| PN - EN 448 | Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki – zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu |
| PN - EN 489 | Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu |
| PN-ISO 4200 | Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę długości |
| PN-EN 10204+A1:1997 | Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli |
| PN-EN 13941:2004 (U) | Projektowanie i montaż systemów preizolowanych rur zespolonych w płaszczu osłonowym dla ciepłownictwa |
| PN-EN 10216-2, PN-EN 10217-2 i PN-EN 10217-5 | Spawane rury okrągłe |