OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DOSTAWY RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH

# ROZDZIAŁ  I.   WSTĘP

# 1. Nazwa: 	Dostawy rur i elementów sieci  preizolowanych

2. Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, 30-969 Kraków Al. Jana Pawła II 188

3. Przedmiot: 	Dostawa materiałów – rur i elementów sieci preizolowanych zgodnie z Listą

Cenową – Załącznik.

4. Termin wykonania zamówienia:  12 miesiące  od daty zawarcia umowy.

5. Terminy realizacji częściowych dostaw nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od chwili

złożenia  zamówienia przez Zamawiającego,

6. Gwarancja: 	Okres nie krótszy niż 60 miesięcy od dnia dostawy.

# ROZDZIAŁ  II.   CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Wymagania jakościowe:

System rur i elementów preizolowanych winien odpowiadać wymaganiom jakościowym norm: PN-EN 253, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 14419 i PN-EN 13941, PN-ISO 4200.

Własności elementów systemu sieci ciepłowniczych powinny być potwierdzone Krajową Oceną Techniczną wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z dnia 2016r, poz. 1968) wraz z krajową deklaracją własności użytkowych lub  Europejskim Dokumentem Oceny wraz z deklaracją właściwości użytkowych.

2. Zastosowane normy:

| PN - EN 253 | Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu |
| --- | --- |
| PN - EN 448 | Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki – zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu |
| PN-EN 488 | Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu |
| PN - EN 489 | Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu |
| PN-ISO 4200 | Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę długości |
|  | Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli |
| PN-EN 14419:2020-01 | Wymagania i metody badań systemów nadzoru, izolowanych cieplnie zespołów armatury do wodnych sieci ciepłowniczych |
| PN-EN 13941 | Wymagania dotyczące projektowania, obliczeń i montażu systemu fabrycznie wykonanych izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych stosowanych do sieci wody gorącej |
| PN-EN10204:2006 | Projektowanie i montaż systemów preizolowanych rur zespolonych w płaszczu osłonowym dla ciepłownictwa, |
| EN ISO 9692 -1:2014-02 | Przygotowania złączy dla spoin czołowych z pełnym przetopem i spoin pachwinowych. Określa rodzaje przygotowania złącza przy spawaniu łukowym elektrodą otuloną, spawaniu łukowym elektrodą metalową w osłonie gazów, spawaniu gazowym, spawaniu metodą TIG i spawaniu wiązką stali |
| PN-EN 10216-2 +A1:2020-05, PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5, | Spawane rury okrągłe |

3.  Oznaczenia:

Wykonawca powinien oznaczyć na materiale co najmniej następujące dane w języku polskim

- nazwa wyrobu,

- dane producenta,

- data produkcji,

- główne wymiary,

- istotne cechy/parametry fizyczne i techniczne,

4.  Wymagania i tolerancje dotyczące przygotowania końcówek rur i elementów preizolowanych

  - Końcówki rur i elementów preizolowanych powinny być ucięte prostopadle do osi rury z tolerancją  + /- 0,5 mm w każdym punkcie linii cięcia.

  - Końcówki rur i elementów preizolowanych powinny być sfazowane i przygotowane do spawania  godnie z EN ISO 9692-1:2014-02.

5.	Testy i certyfikaty rur, kolan i pozostałych elementów preizolowanych

  - Wykonawca musi przygotować certyfikaty kontroli dotyczących rur stalowych, obudów polietylenowych, polietylenowej sztywnej izolacji pianowej i zestawu montażowego zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U) i dostarczyć je do Zamawiającego do dnia dostawy materiałów.

  - Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.

5.3	Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 6.	Definicje.

## 6.1	Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący rurą ani kształtką preizolowaną.

## 6.2	Rura przewodowa – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego.

## 6.3	Pianka izolacyjna – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji odpowiednich związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca na trwałe z nią związana.

## 6.4	Rura osłonowa – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur SPIRO) na stałe połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą przewodową i służąca ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ siłę tarcia gruntu w przypadku sieci podziemnej.

## 6.5	Płaszcz osłonowy - zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur spiro) na stałe połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i służący ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ tarcie lub opór gruntu w przypadku sieci podziemnej.

## 6.6	Zespół złącza, mufa – jest to komplet elementów służących połączeniu rury osłonowej lub płaszcza osłonowego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą przewodową a osłonową, w miejscu łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub kształtki przewodowej.

## 6.7	Instalacja alarmowa – instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia pianki izolacyjnej, składająca się z drutów alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej,

## Załadunek i transport, rozładunek  oraz  związane z tym operacje.

  - Miejscem dostaw – realizowanych transportem i na koszt Wykonawcy będzie magazyn przy ul. Samuela Lindego 18  w Krakowie, magazyn przy ul. Siwka 6 w Krakowie lub inne lokacje wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu znajdujące się na terenie miasta Krakowa i Skawiny. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany podanego terminu lub miejsca dostawy jednak nie później niż 3 dni przed planowanym terminem dostawy.

  - Rozładunek rur preizolowanych (pozycje od 1 do 12 listy cenowej) w miejscu dostawy będzie się odbywał staraniem i na koszt Wykonawcy. Kierownik magazynu lub upoważniony do tego pracownik Zamawiającego każdorazowo wskaże miejsce rozładunku towarów i sposób ich ułożenia w miejscu rozładunku. Wykonawca zapewni personel oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia rozładunku. Personel powinien posiadać odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie w tym szkolenie z zakresu BHP niezbędne dla bezpiecznego przeprowadzenia rozładunku. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozładunków z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

  - Rozładunek pozostałych pozycji z listy zakupowej w miejscu dostawy, będzie się odbywał staraniem i na koszt Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość ponoszenia kosztu dostawy w przypadku realizacji zamówień o wartości mniejszej niż 30 tys. złotych netto w jedno miejsce, po uprzednim uzgodnieniu przez strony kosztu dostawy, potwierdzonym następnie  pocztą elektroniczną. Wówczas Wykonawca obciąży kosztem dostawy Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest kompletować materiały zgodnie z częściowym zamówieniem przekazanymi przez Zamawiającego. W przypadku dużych częściowych zamówień Zamawiający może podzielić realizację jednego częściowego zamówienia materiałów na etapy, przy zachowaniu wymaganych w umowie terminów dostaw.

  - Wszystkie czynności takie jak załadunek, rozładunek powinny być wykonane w ten sposób, aby wyeliminować uszkodzenia powierzchni rury i sfazowanych końcówek. Stosowanie lin stalowych jest zabronione. Środki zabezpieczające powinny obejmować zawiesia i haki oraz odpowiednie podkłady z drewna i inne nieuszkadzające elementy w czasie transportu.

  - Ochrona niezapreizolowanych końcówek rur i pozostałych materiałów przed rdzewieniem w czasie transportu  nie jest dozwolona. Transport materiałów musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad:

    - rury i inne materiały preizolowane należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, w stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych długościach dłuższe pod krótszymi,

    - rury i inne transportowane materiały nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,

    - przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,

    - do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm.

  - Do każdej dostawy materiałów Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- kserokopię zamówienia Zamawiającego,

- oryginał faktury lub kserokopię faktury, na której będzie wpisany numer zamówienia, numer umowy oraz numer ZP, lub dokument WZ.

ROZDZIAŁ III.    WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

# Wymagania techniczne dla systemów rurowych preizolowanych dostarczanych w ramach wykonania zamówienia.

## Opis sieci w systemie ciepłowniczym.

- Wszystkie elementy systemów rurowych powinny być nowe na gwarancji producenta.

- Dostarczane zespoły rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki izolacji termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadać przewody do impulsowego systemu alarmowego i być wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 253 oraz PN-EN 489.

- Kształtki powinny być wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 448.

- Zespoły złącza powinny być wykonane z aktualną normą PN-EN 489.

- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu PN-EN 488

- Zespół rurowy wraz z komponentami winien spełniać następujące warunki i wymagania:

| Ciśnienie projektowane: | 1,6 MPa |
| --- | --- |
| Ciśnienie próbne: | 2,5 MPa |
| Projektowana temperatura | 135o C z okresową temp. 140o C przez max 500 godzin w roku |
| Izolacja: | Pianka poliuretanowa wolna od substancji niszczących warstwę ozonową atmosfery. |

- Wszystkie elementy systemów rurowych powinny być nowe na gwarancji producenta

## 2.	 Rury preizolowane.

  - Zespół rurowy będzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanową pianką izolacyjną, integralnym impulsowym systemem alarmowym i zewnętrznym płaszczem o wysokiej gęstości polietylenu. Materiały będą połączone razem w jedną formę z wytrzymałością na ścinanie pomiędzy rurą stalową a zewnętrznym płaszczem min. 0,12 MPa w osi i min. 0,2 MPa w stycznym kierunku.

2.2	Rurociągi stalowe.

- Wymiary rur stalowych będą zgodne z PN-ISO 4200, a w zakresie minimalnych wartości średnic i grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253 dla rurociągów od Dn 25 mm do Dn 300 mm, ze stali P235GH. Stal będzie gwarantować minimalną wytrzymałość na pełzanie 191,4 N/mm2 przy 135oC. Zamawiający pod określeniem wytrzymałości na pełzanie rozumie wielkość określoną 
w normie jako granicę plastyczności dla temperatury obliczeniowej.

- Spawanie rurociągów musi spełniać techniczne wymagania PN-EN 253 i jakość musi być udokumentowana atestami zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

- Pozostałe normy mogą być używane pod warunkiem, że są one równoważne. Ciężar wykazania, że użyte standardy są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

2.3	Wykonanie rur stalowych.

- Rura nie może posiadać wgłębień większych niż 2,5% grubości ścianki mierzonej jako różnica między najgłębszym punktem i oryginalnym konturem zewnętrznym rury. Długość wcięcia 
w każdym kierunku nie może przekraczać połowy średnicy rury. Wszystkie zimne nacięcia 
z ostrym wcięciem na dnie uważane będą jako wady. Wcięcie musi być usunięte za pomocą szlifowania.

- Nieznaczne defekty na powierzchni materiału macierzystego mogą być usunięte przez szlifowanie pod warunkiem, że minimalna grubość ścianki nie jest zredukowana poniżej grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253. Naprawa defektów przez spawanie nie jest dozwolona.

- Usuwanie defektów materiału macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone.

- Niedoskonałości materiału macierzystego mogą być usunięte przez szlifowanie przed testem hydrostatycznym pod warunkiem, że szlifowanie ograniczone jest do wielkości nie większej niż 2 x Dn lub 350 mm w jakimkolwiek kierunku podłużnym lub obwodowym. Obszary oszlifowane powinny posiadać gładką krzywiznę powierzchni. Grubość ścianki po oszlifowaniu powinna nie być mniejsza niż grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253.

- Rury powinny być dostarczone w odcinkach o długości 12000 mm dla wszystkich średnic. Tolerancja długości wynosi +25 mm;

- Długość pozostawionych niezaizolowanych końców rur stalowych ma wynosić minimalnie 150 mm maksymalnie 220 mm.

- Ciężar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.

2.4	Oznaczenia rur

Wykonawca powinien oznaczyć na rurze osłonowej następujące dane w języku polskim

- nazwa wyrobu

- średnica zewnętrzna i grubość ścianki rury przewodowej

- gatunek i symbol stali rury przewodowej

- średnica zewnętrzna rury osłonowej

- materiał rury osłonowej

- materiał izolacji

- numer normy PN-EN 253

- rodzaj czynnika spieniającego

- dane producenta

- data produkcji

3.    Kolana

  - Kolana i elementy łukowe muszą być produkowane i posiadać parametry zgodnie z normą PN-EN 448. Kolana i elementy łukowe rur muszą być dostarczone w rozwiązaniu systemowym, tzn. że po ich montażu muszą spełniać tę samą jakość jak rury i inne części systemu.

  - Kolana prefabrykowane mają być wykonane w fabryce z zastosowaniem właściwych maszyn 
i narzędzi, o promieniu gięcia nie mniejszym niż 2,5d.

  - Do wykonywania łuków kątowych rur musi być zastosowana technika i sprzęt, które wykluczają sporadyczne przeciążenie zastosowanych materiałów.

  - Wymaga się stosowania kolan preizolowanych produkowanych przy użyciu wyłącznie łuków giętych na zimno, lub łuków giętych indukcyjnie. Nie dopuszcza się stosowania kolan segmentowych wykonanych przez spawanie czołowe prostych odcinków rur.

  - Łuki dostarczane do muf kolanowych termokurczliwych muszą mieć promień gięcia nie mniejszy niż. 1,5xd

  - Pozostałe wymagania dotyczące kolana, materiału izolacyjnego, systemu alarmowego oraz płaszcza osłonowego jak dla rur preizolowanych.

  - Wszystkie kolana powinny być wykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami rozdziału II punkt 1 niniejszych warunków technicznych.

  - Łuki i rury będą akceptowane do zabudowy przez Zamawiającego pod warunkiem, że każdej partii elementów będzie towarzyszył odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

  - W kolanach giętych minimalna grubość ścianki rury giętej nie może być mniejsza niż grubości ścianki rury prostej.

  - Kolana muszą być wykonane o tolerancji kątowej nieprzekraczającej +2,0 stopnia. Owalność w obszarze gięcia nie może przekraczać 6 %

  - Tolerancje korpusu kolana powinny być określone: Zewnętrzna owalność końcówek kolana obliczona wg wzoru;

Owalność zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin],

gdzie D jest średnicą zewnętrzną, nie może przekroczyć 2 %.

  - Powierzchnie nie mogą posiadać karbów, nacięć, nadżerek, nawarstwień, zgorzelin spawalniczych i innych defektów.

  - Grubość ścianki wzdłuż najdłuższego łuku kolana musi być w sposób ciągły pomierzona ultrasonicznie i nie może być mniejsza niż minimalna grubość wynikająca z obliczeń.

  - Kolana maja być testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PN-EN 489 i PN-EN 253 przed dostawą do Zamawiającego.

4.  Izolacja piankowa.

  - Pianka izolacyjna musi spełniać wymagania normy PN – EN 253, potwierdzone przez niezależną instytucję do testowania, wraz z Załącznikami A - D jako składową częścią tej normy, dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych układanych w ziemi (substancja spieniająca piankę musi być produkowana z substancji nieniszczącej warstwy ozonowej).

  - System ma być zaprojektowany na czas pracy wynoszący 30 lat przy temp. min 135oC oraz krótkotrwale przy temp. min 140oC w ciągu max. 500 godz./rok. zgodnie z aktualnym Europejskim Dokumentem Oceny  lub Krajową Oceną Techniczną oraz Deklaracją Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

  - Pianka musi zawierać min. 88% zamkniętych komórek i jako minimalne musi posiadać następujące właściwości:

- gęstość pianki w żadnym miejscu nie może być mniejsza niż 55 kg/m3

- wytrzymałość na ściskanie: min. 0,3 N/mm2

- temp. ciągła: 135oC

- przewodność cieplna Lambda: max. 0,029 W/mK przy 50oC przed starzeniem

- absorbcja wody: mniej niż 10% (objętości)

  - Pianka musi być odporna na pełzanie przy obciążeniu promieniowym przy 140oC.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania niezależnych badań próbek pianki z dostarczonych materiałów, jeśli badania wykażą niezgodność z normą lub warunkami zamówienia, dostawca wymieni wskazane przez Zamawiającego, dostarczone w ramach umowy  materiały. Jeżeli dostawca uzna że tylko część dostaw jest obarczona wadą, na nim będzie ciążyć obowiązek udowodnienia że pozostała część dostarczonych materiałów jest wolna od wady.

  - Obudowa zewnętrzna pianki musi spełniać wymagania normy PN – EN 253 wraz z zał. A - D stanowiącymi integralną część normy dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych i układanych w ziemi.

5.	Zespoły złącza (mufy).

  - Mufy muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489.

  - Dopuszcza się do stosowania jedynie mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie do zalewania dwuskładnikową pianką dostarczaną w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza.

Mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie muszą:

- być kompletne, a materiały do połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w suchym pomieszczeniu do czasu ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych

- muszą umożliwiać wstępne ich podgrzanie palnikiem przed zalaniem pianki na całej długości mufy ze względu na możliwość wykonywania połączeń mufowych w różnych temperaturach otoczenia, mufy.

- mieć otwory do wtopienia korków zgrzewanych, przygotowane już na etapie procesu produkcji

- mieć jednolitą strukturę w przekroju poprzecznym i podłużnym

  - Mufy proste muszą posiadać kartę katalogową, instrukcje montażu oraz pozytywny wynik badania obciążenia gruntem (próba skrzyniowa) zgodnie z PN-EN 489:2009 lub PN-EN 489-14-2020, wykonanego przez niezależne akredytowane laboratorium.

  - Mufy muszą być zgodne z aktualnym Krajową Oceną Techniczną wraz z krajową deklaracją właściwości użytkowych lub Europejskim Dokumentem Oceny wraz z deklaracją właściwości użytkowych.

6.  System alarmowy.

  - Wszystkie dostarczone elementy preizolowane, zarówno odcinki proste kolana jak i trójniki oraz zawory muszą być wyposażone w system alarmowy impulsowy i muszą zawierać odpowiednio:

- dla DN< 300 mm dwa druty 1,5 mm2, jeden miedziany ocynowany i jeden miedziany czysty

- dla DN≥300 mm cztery druty 1,5 mm2, dwa miedziane ocynowane i dwa miedziane czyste

Dopuszcza się aby wszystkie druty w elementach takich jak kolana i trójniki były takiego samego koloru (np. miedziane czyste).

  - Pojedynczy  element  preizolowany  musi spełniać warunek minimalnej rezystancji pianki izolacyjnej Rmin ≥ 10 GΩ na każdy metr pojedynczego drutu alarmowego przy pomiarze przyrządem o napięciu 1000V mierząc pomiędzy drutem i rurą przewodową oraz pomiędzy drutami alarmowymi.

  - Druty alarmowe muszą być jednorodne (ciągłe, bez połączeń) na całej długości elementu preizolowanego.

  - Druty alarmowe muszą być prowadzone w jednakowej odległości od rury przewodowej na całej długości elementu preizolowanego. Na odcinkach prostych druty powinny być prowadzone równolegle względem siebie i rury przewodowej.

  - Stwierdzenie niezachowania równoległości drutów względem rury z tolerancją ±5 mm lub niejednorodności (nieciągłości) jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.

  - W elementach preizolowanych nie dopuszcza się stosowania koszulek izolacyjnych na przewodach alarmowych lub innego sposobu separowania drutów alarmowych od pianki izolacyjnej.

  - Pomiary parametrów elektrycznych:

  - ciągłe: będą dokonywane napięciem stałym lub przemiennym o maksymalnej amplitudzie 24V i prądem nie większym niż 100 mA

  - montażowe, odbiorowe lub kontrolne: będą wykonywane przy użyciu napięć ≤1000V i prądzie nie większym niż 3 mA

  - System alarmowy będzie połączony i eksploatowany według zasad zawartych w „Instrukcji Eksploatacji Instalacji Alarmowych w rurociągach preizolowanych w MPEC S.A. w Krakowie” dostępnej na internetowej stronie Zamawiającego www.mpec.krakow.pl w zakładce „Strefa projektanta” oraz będzie nadzorowany przy pomocy urządzeń  stosowanych przez Zamawiającego.

  - Wszystkie połączenia przewodów alarmowych  będą wykonane na zacisk i lutowane.

7.	System odgałęzień

Oferowany system odgałęzień powinien spełniać wymagania normy PN-EN 448. Odgałęzienia muszą być dostarczone w rozwiązaniu systemowym, tzn. że po ich montażu muszą spełniać tę samą jakość jak rury i inne części systemu. Odgałęzienia prefabrykowane mają być wykonane z zastosowaniem właściwych maszyn i narzędzi, oraz wykonane jako prostopadłe 45o oraz równoległe 90o.

Odpowietrzenia preizolowane prefabrykowane mają być wyposażone w zawory odpowietrzające, 
o średnicy Dn 25 mm.

Odgałęzienia odwadniające preizolowane prefabrykowane dolne mają być dostarczane 
o następujących średnicach odwodnienia:

- dla średnic od Dn 40 mm do Dn 65 mm – Dn 32 mm,

- dla średnic od Dn 80 mm do Dn 125 mm – Dn 40 mm,

- dla średnic od Dn 150 mm do Dn 200 mm – Dn 50 mm

- dla średnic od Dn 250 mm do Dn 300 mm – Dn 65 mm

Dopuszcza się jedynie trójniki z wyciągniętą szyjką.

8.  Zawory

Wszystkie zawory preizolowane kulowe odcinające w zakresie średnic nominalnych Dn 32 do Dn 150 powinny zostać wykonane jako stalowe o korpusie nierozbieralnym wykonanym ze stali węglowej w gat. P235GH, albo ze staliwa węglowego z końcówkami do wspawania ze sterowaniem ręcznym.

Zamykanie zaworów z napędem pośrednim winno odbywać poprzez obracanie urządzenia zamykającego  (dźwigni) w prawo. Wymagane parametry pracy:

- Zakres temperatury : 10°C - 135°C

- Ciśnienie nominalne ≥ 2,5 MPa

- Zawory odcinające muszą mieć wytrzymałość na ciśnienie 2,5 MPa przy temperaturze wody grzewczej  +135 C.

Zawory musza spełniać wymagania normy:

- PN-EN  253

- PN-EN  448

- PN-EN  488

Zawory mają spełniać następujące wymagania:

- Zamknięcie - kulą ze stali nierdzewnej (wyklucza się kule powlekane chromem, niklem itp.)

- Zawory muszą posiadać króćce do spawania wykonane z niestopowych stali niskowęglowych. Wymiary i tolerancje króćców do spawania z rurociągiem muszą być zgodne z normą PN-EN 10220:2005. Króćce do spawania zaworów muszą spełniać wymagania stawiane rurom przewodowym.

- Zawory mają być dostarczane z zabezpieczonymi króćcami (zaślepki lub opakowanie ochronne).

- Zawory muszą zapewniać odporność na naprężenia eksploatacyjne, wywołane obciążeniami mechanicznymi (ciśnienie, naprężenia wewnętrzne i zewnętrzne, kawitacja) oraz nie mechanicznymi (temperatura, korozja), które obniżają bezpieczeństwo i niezawodność oraz trwałość eksploatacyjną  i zużycie materiałów.

- Zawory nie mogą posiadać elementów wymagających okresowej obsługi, tj.: elementów do smarowania czy doszczelniania, dostępnych jedynie po demontażu zaworu z rurociągu.

- Elementy konstrukcyjne zaworów muszą być odporne na korozyjny charakter wody.

- Zawory muszą posiadać szczelność całkowitą w obu kierunkach.

- Niezapreizolowane części zaworów preizolowanych takie jak trzpienie, wyprowadzenia odpowietrzeń i odwodnień muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.