OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Kraj Beneficjanta:

# Rzeczpospolita Polska

1.2. Strony zaangażowane w Projekt:

- Ministerstwo Rozwoju

- Ministerstwo Energii

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.3. Beneficjent Projektu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

Al. Jana Pawła II 188; 30-969 Kraków

1.4. Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków zwany dalej „Zamawiającym”

UWAGA !

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą STWiORB oraz dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik do postępowania, wiążące są zapisy STWiORB.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Spis treści:

# ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

# 1. Nazwa zadania.

2. Zamawiający.

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

5. Informacje o terenie budowy.

6. Oznaczenie.

7. Definicje podstawowych terminów.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA OGÓLNE

- Wymagania dotyczące materiałów.

- Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, oraz środków transportowych.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych.

- Opis sposobu badań, kontroli i odbioru robót budowlanych.

6.	Opis sposobu zapłaty za wykonane roboty.

7.	Raporty o postępie

8.	Raporty o płatności

ROZDZIAŁ III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne.

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

ZAŁĄCZNIKI

Protokoły odbioru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA

# ROZDZIAŁ I. WSTĘP:

# 1. Nazwa zadania:

Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny – etap 4

CZĘŚĆ 1

Odcinek 1 – Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 od komory 1PKXIII4 do komory 1PKXIII10A w rejonie ulicy Cechowej w Krakowie – część 1 od komory 1PKXIII4 do pkt. 4

Odcinek 2 – Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 od komory 1PKXIII4 do komory 1PKXIII10A w rejonie ulicy Cechowej w Krakowie – część 2 od pkt. 11 do pkt. 20

Odcinek 3 - Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 od komory 1PKXIII4 do komory 1PKXIII10A w rejonie ulicy Cechowej w Krakowie – część 3 od komory 1PKXIII6 do pkt. 21

Odcinek 4 – Przebudowa istniejącego systemu ciepłowniczego – sieci magistralnej PP 2 x DN 600 od komory ciepłowniczej 1PKXIII do granicy działki nr 1286 obr. 53  w rejonie ul. Wielickiej w Krakowie

CZĘŚĆ 2

Odcinek 5 – Przebudowa oraz budowa odcinka magistralnej sieci cieplnej 2 x DN 700 od pkt. A do połączenia z siecią preizolowaną na działce nr 359/6 obr. 44 przy ul. Wybickiego w Krakowie

Odcinek 6 – Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie al. Powstania Warszawskiego w Krakowie na odcinku od komory 1ZKV do komory 1ZKV1

CZĘŚĆ 3

Odcinek 7 – Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 wzdłuż ul. Stojałowskiego na odcinku od pkt. 1 do komory 1PKXIII12 w Krakowie

2. Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie

## 30-969 Kraków Al. Jana Pawła II 188

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

3.1. W zakres postępowania wchodzi wykonanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych przy użyciu materiałów Wykonawcy, polegających na przebudowie i budowie nowych osiedlowych i magistralnych sieci ciepłowniczych i przyłączy wyszczególnionych w Rozdziale I pkt. 1. Budowa polegać będzie na ułożeniu po nowej trasie rurociągów w technologii rur preizolowanych oraz przebudowie istniejących, kanałowych sieci ciepłowniczych na rurociągi preizolowane.

3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Projektów technicznych stanowiących część SIWZ.

  - W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robót koniecznych do realizacji zakresu zawartego w dokumentacji technicznej, łącznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi terenu.

  - Mając na uwadze, że przedmiotem umowy są magistralne sieci ciepłownicze mające strategiczne znaczenie dla zapewnienia dostaw czynnika grzewczego dla całego miasta oraz związku z bardzo szerokim zakresem robót do wykonania w krótkim okresie inwestycyjnym a także z uwagi na konieczność zminimalizowania czasu przerw w dostawie ciepła

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót demontażowych i instalacyjnych rurociągów w 12 godzinnym trybie pracy w ciągu doby od poniedziałku do piątku oraz w 8 godzinnym trybie pracy w soboty, za wyjątkiem dni świątecznych oraz przypadków w których prowadzenie robót jest niemożliwe z uwagi na m.in.: warunki atmosferyczne odbiegające od typowych i uniemożliwiające kontynuowanie prac, wstrzymanie robót przez Wojewódzkiego/Miejskiego Konserwatora Zabytków lub inne służby, a umożliwienie kontynuowania prac wymaga dodatkowych ustaleń z udziałem Zamawiającego, wystąpienie kolizji z uzbrojeniem terenu, uniemożliwiające kontynuowanie prac, konieczność synchronizacji robót z innymi inwestycjami kolidującymi z przebudową/budową sieci, konieczność wprowadzenia zmian projektowych, działanie siły wyższej i innych oraz do prowadzenia robót w ciągłym 24 godzinnym trybie pracy podczas dokonywania przełączeń i przepięć rurociągów, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji opisanych powyżej. 	Zamawiający każdorazowo wskaże, od którego momentu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować 24 godzinny system pracy i kiedy może zakończyć prace w tym systemie godzinowym.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

Odcinek 1-4 – do dnia 30.06.2023 r. w zakresie robót instalacyjnych

– do dnia  31.07.2023 r. w zakresie pozostałych robót budowlanych i odtworzenia terenu

Odcinek 5 – do dnia 30.06.2023 r.

Odcinek 6 – do dnia 30.06.2023 r. w zakresie robót instalacyjnych

– do dnia  31.07.2023 r. w zakresie pozostałych robót budowlanych i odtworzenia terenu

Odcinek 7 – do dnia 31.05.2023 r.

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW

4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

4.1. W zakresie prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

4.1.1. Geodezyjną Inwentaryzację Powykonawczą wykonaną zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, zawierającą co najmniej:

  - Stronę tytułową,

  - Szkic tyczenia trasy rurociągu,

  - Szkic polowy z pomiaru wraz z wykazem współrzędnych,

  - Szkic komputerowy w skali 1:500

  - Szkic komputerowy w skali 1:200

  - Profil podłużny sieci w skali 1:100/200,

  - Mapę sytuacyjno-wysokościową z przebiegiem trasy

  - Wersja elektroniczna dgn/dwg

  - Oświadczenie geodety o złożeniu operatu geodezyjnego do właściwego Wydziału Geodezji

4.1.2. Prawidłowe połączenie drutów instalacji alarmowej, zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego projektem instalacji alarmowej. Jeżeli załączony do przetargu projekt instalacji alarmowej przewiduje montaż detektora usterek, Wykonawca na własny koszt winien go zainstalować wraz z wyposażeniem dodatkowym.

4.1.3. Wykonawca będzie prowadził i przechowywał na terenie budowy Dziennik Budowy (na Odcinkach, na których istnieje konieczność jego prowadzenia) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.1.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowej i aktualizację poprzez umożliwienie projektantowi (działającemu na zlecenie Zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniałych konieczności wprowadzania zmian. Po zakończeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownik budowy lub kierownik robót) potwierdzi, iż zawartość dokumentacji odpowiada w rzeczywistości wykonanemu zadaniu i przekaże ją Zamawiającemu jako dokumentację powykonawczą. W przypadku braku zmian Wykonawca przekaże Zamawiającemu tą dokumentacje jako powykonawczą z odpowiednim oświadczeniem.

4.1.5. Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami dla realizacji odcinków, gdzie jest to wymagane.

4.2. W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

    - Wdrożenie na własny koszt założeń Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

- układanie i demontaż obejść i objazdów,

- ustawianie i zdejmowanie tablic i znaków drogowych,

- ogrodzenie barierkami stałymi wykopów,

- ustawianie kładek dla pieszych nad wykopami,

- oświetlenie barier w przypadku gdy zakłada to projekt organizacji ruchu.

Ponadto, w zakresie oznakowania budowy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w widocznym miejscu (na ogrodzeniu wykopu) dostarczony przez Zamawiającego baner informacyjny lub banery informacyjne w przypadku robót o znacznym zakresie.

    - Zabezpieczenie wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem się ścian wykopu.

    - Zabezpieczenie rurociągów w miejscu ich rozcięcia, przed cofnięciem się.

    - Zabezpieczenie dostaw ciepłej wody użytkowej, na czas prowadzenia robót.

      - Zabezpieczenie dostaw ciepłej wody użytkowej realizowane będzie poprzez wykonywanie odpowiednich przełączeń w ramach miejskiej sieci ciepłowniczej i etapowania realizowanych odcinków. Dostawa ciepła może być też realizowana poprzez zabezpieczenie tymczasowego źródła ciepła, np. przyłączenie przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody, lub olejowych kotłowni kontenerowych. W przypadku wykorzystania na ten cel olejowych kotłowni kontenerowych, Wykonawca zobowiązany będzie do:

- transportu kotłowni z siedziby Zamawiającego na plac budowy i z placu budowy do siedziby Zamawiającego po zakończeniu robót

- montaż i demontaż kotłowni kontenerowej, wraz z połączeniem z instalacją celem zapewnienia dostaw ciepła do odbiorców wskazanych przez Zamawiającego

W/w prace Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt.

W tym zakresie Zamawiający zobowiązany jest do:

- udostępnienia kotłowni kontenerowych Wykonawcy wraz z zapewnieniem dostaw energii

elektrycznej

- obsługi kotłowni kontenerowych na czas prowadzonych robót

- dostaw paliwa do kotłowni oraz pokrycia jego kosztów na czas prowadzonych robót

    - Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w zamian za wycięte drzewa i krzewy zgodnie z warunkami decyzji wydanych przez odpowiedni Urząd, oraz wykonanie Inwentaryzacji Powykonawczej nasadzeń zawierającej, co najmniej:

  - stronę tytułową,

  - zestawienie nasadzonej roślinności z określeniem gatunku i wieku,

  - zgodę Właściciela terenu na wykonanie nasadzeń, oraz jego potwierdzenie wykonania tych nasadzeń,

  - mapę z geodezyjnym wskazaniem i oznaczeniem dokonanych nasadzeń.

Inwentaryzację powykonawczą nasadzeń wykonawca przekaże Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania nasadzeń określonego w decyzji, lub w terminie odbioru końcowego jeśli ten wypadnie wcześniej.

W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej:

- brak dokumentacji dotyczącej zieleni, Wykonawca po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie inspektora nadzoru MPEC, dokona własnym staraniem i na własny koszt wycinki kolidujących drzew i krzewów (nie objętych Decyzją na wycinkę), które kolidują z prowadzonymi pracami.

- brak decyzji na wycinkę zieleni (jeżeli jest wymagana) Wykonawca winien skalkulować koszt wycinki zieleni w oparciu o projekt inwentaryzacji zieleni oraz nasadzeń w oparciu o projekt nasadzeń. Wykonawca wykona te czynności we własnym zakresie, po dostarczeniu przez Zamawiającego stosownych decyzji.

- brak dokumentacji dotyczącej zieleni, a konieczne są decyzje na usunięcie zieleni, Zamawiający uzyska takie decyzje na własny koszt oraz dokona na własny koszt usunięcia kolidującej zieleni i wykona nasadzenia zastępcze

Wycinki należy prowadzić w minimalnym zakresie, ale takim który umożliwia dalsze prowadzenie prac. Wszelkie drzewa, niezależnie czy wycinane w oparciu o Decyzję lub bez Decyzji, należy usuwać włącznie z pniem.

Po zakończeniu robót Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt, dokona nasadzeń zastępczych wyciętych drzew i krzewów doprowadzając teren do stanu pierwotnego. Nasadzenia te winny być wykonane po uprzednim ich skonsultowaniu pomiędzy Wykonawcą i właścicielem terenu. Fakt odbioru nasadzeń przez właściciela terenu winien zostać ujęty w protokole odbioru terenu lub w protokole odbioru nasadzeń, w przypadku konieczności wykonania nasadzeń na działce poza prowadzonymi robotami budowlanymi.

W przypadku zaistnienia konieczność przesadzenia drzew kub krzewów, Wykonawca wykona to własnym staraniem i na własny koszt. Przesadzenie zieleni winno odbywać się w porozumieniu z właścicielem terenu.

Na wykonane nasadzenia Wykonawca udziela gwarancji zgodnie zapisami umowy.

Po zakończeniu prac związanych wycinką i nasadzeniami, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu uzupełnioną tabelę WZÓR WYKAZU WYCINEK I NASADZEŃ stanowiącą część dokumentacji projektowej. Uzupełnienie tej tabeli jest jednym z warunków końcowego odbioru robót.

- Informacje o terenie budowy:

  - Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie na własny koszt, co ma na celu zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót.

  - Plac budowy znajduje się na terenie miasta Krakowa w obszarze działania Zakładów Produkcyjno Eksploatacyjnych MPEC S.A. „Południe” i „Północ”

  - Chęć włączenia nowo wybudowanych rurociągów do istniejącego systemu ciepłowniczego Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu z dwutygodniowym wyprzedzeniem na piśmie lub telefonicznie. Wykonawca nie ma prawa do opróżniania lub zatrzymywania pracy istniejących sieci bez zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, jak również prowadzić roboty w sposób nieutrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

  - MPEC S.A. stosuje zasady systemu zarządzania środowiskowego oraz polityki środowiskowej. Dlatego wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach wykonywania robót na rzecz MPEC S.A. w Krakowie i będzie odpowiadać prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla środowiska naturalnego wynikłe podczas, lub w następstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykonawca zobowiązany jest również przestrzegać zapisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Ustawy o Odpadach.

  - Wykonawca stosownie do zapisów Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami powinien posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, którego rodzaj jest uzależniony od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów.

  - Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania nimi innemu posiadaczowi pozwolenia zgodnie z art. 27.

  - Wytwórca odpadów zgodnie z art. 66 prowadzi ewidencję ilościowo – jakościową wytworzonych odpadów zgodną z obowiązującym katalogiem odpadów. Prowadzi ewidencję kart przekazania odpadu, której kopię przekazuje do technika specjalisty w MPEC S.A. Ilości wytworzonych odpadów mają być zgodne z książką obmiarów.

  - Zamawiający nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terenów zaplecza budowy i terenów związanych z dojazdem do miejsca wykonywania robót, dlatego Wykonawca zorganizuje je we własnym zakresie (ich koszt powinien uwzględnić w cenie oferty).

  - Zamawiający nie zabezpiecza dostaw mediów (woda, prąd, gaz) koniecznych do realizacji zamówienia, łącznie z kosztami energii (prąd, paliwo) do zastępczych źródeł ciepła  dlatego wykonawca zorganizuje je we własnym zakresie (ich koszt powinien uwzględnić w cenie oferty).

  - Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących drzew i krzewów, zgodnie 
z decyzjami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oraz obowiązującymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów uzyskuje Zamawiający, który również reguluje z własnych środków opłaty zawarte w tych decyzjach. Wykonawca zobowiązany jest do wycinki drzew i krzewów i wykonania nasadzeń zgodnie z odpowiednimi decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew 
i krzewów.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób zapewniający odpowiednią ochronę i zabezpieczenie drzew i krzewów. W szczególności prace musza być wykonywane zgodnie z zasadami wynikającymi z Uchwały nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Podczas prowadzenia prac do momentu przekazania placu budowy po ich zakończeniu należy stosować rozwiązania w zakresie ochrony i zabezpieczenia zieleni zawarte w opracowaniu „Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” opracowane przez Fundację Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu dostępne m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/nfosigw/standardy-ochrony-drzew

W przypadku uszkodzeń drzew i krzewów spowodowanych prowadzonymi pracami koszty z tym związane (m.in. ewentualne kary i koszty nasadzeń czy renowacji) będą obciążały Wykonawcę.

  - Wykonawca stosować będzie założenia Projektu Organizacji Ruchu na czas realizacji inwestycji. Projektu Organizacji Ruchu dostarcza Zamawiający.

  - Przy realizacji zadań wiążących się z koniecznością zajęcia pasa drogowego ZDMK, Zamawiający składa do ZDMK wypełniony przez Wykonawcę wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas określony przez Wykonawcę. Koszty określone w Decyzji/Umowie na zajęcie pasa drogowego pokrywa Zamawiający, a następnie Decyzja/Umowa jest refakturowana na Wykonawcę.

Koszty zajęcia pasa drogowego należy uwzględnić przy wycenie robót związanych z

prowadzeniem prac na terenach ZDMK, w oparciu o przedłożony do

dokumentacji projekt organizacji ruchu i projekt renowacji nawierzchni (tam gdzie jest

wymagany) i z uwzględnieniem obowiązujących stawek za zajęcie poszczególnych

elementów pasa drogowego.

W przypadku konieczności wykonania ratowniczych prac wykopaliskowych związanych z odkryciem reliktów dawnego osadnictwa podczas robót budowlanych prowadzonych pod nadzorem archeologicznym (zleconym przez Zamawiającego), koszty związane z zajęciem pasa drogowego na terenie objętym tymi pracami i na okres prowadzenia tych prac przejmuje Zamawiający – w przypadku gdy czas prac ratowniczych jest dłuższy niż 7 dni roboczych.

W przypadku konieczności wstrzymania robót budowlano montażowych, w związku z odkryciem uzbrojenia terenu, które wymaga przebudowy, a nie zakładał tego projekt wykonawczy, koszty związane z zajęciem pasa drogowego na terenie objętym tymi pracami i na okres prowadzenia tych prac przejmuje Zamawiający – w przypadku gdy czas tych prac jest dłuższy niż 7 dni roboczych.

Wykonawca nie ponosi opłat z tytułu realizacji Odcinka 7. Koszty te ponosi Zamawiający.

  - Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia miejsca robót i zaplecza.

  - Obowiązki Wykonawcy w zakresie tablic informacyjnych.

Z uwagi na współfinansowanie umowy z Funduszu Europejskiego (Program POIiŚ) i wynikające z tego obowiązki w zakresie działań informacyjnych i promujących, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia niżej wymienionych działań w zakresie tablic informacyjnych na placu budowy:

- tablice informacyjne będą ustawiane przez Wykonawcę w miejscu realizacji zadania w ramach projektu (niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca pobierze tablice z magazynu wskazanego przez Zamawiającego).

- tablicę informacyjną należy umieścić w widocznym miejscu, w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Lokalizację tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym

- w czasie trwania robót Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do chronienia tablicy przed zabrudzeniami, uszkodzeniami i kradzieżą. Za uszkodzenia oraz ewentualną kradzież tablicy odpowiada Wykonawca, który po zaistnieniu takiego zdarzenia niezwłocznie powiadomi o nim Zamawiającego oraz na własny koszt (jeśli uszkodzenie nastąpi z jego winy lub niedopilnowania) natychmiast przywróci tablicę do stanu pierwotnego

- tablice informacyjne wystawione w ramach poszczególnych budów należy zachować do czasu zakończenia robót. Następnie tablica winna zostać zwrócona w miejsce wskazane przez Zamawiającego

- Oznaczenie:

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne.

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

7. Definicje podstawowych terminów:

Sieć ciepłownicza – Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów j.w. lecz wykonany z rur, kształtek i elementów preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

System preizolacji – Kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu preizolowanych sieci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta. Umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej.

Rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury osłonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do łączenia z innymi rurami, kształtkami, lub elementami sieci preizolowanej.

Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki przewodowej (kolano, zwężka, odgałęzienie, kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. Kształtka preizolowana posiada niezaizolowane końcówki służące do łączenia z rurami lub innymi kształtkami 
i elementami sieci preizolowanej.

Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący rurą ani kształtką preizolowaną.

Rura przewodowa – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji odpowiednich związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca na trwałe z nią związana.

Rura osłonowa – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur SPIRO) na stałe połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą przewodową i służąca ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ siłę tarcia gruntu w przypadku sieci podziemnej.

Płaszcz osłonowy - zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur spiro) na stałe połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i służący ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ tarcie lub opór gruntu w przypadku sieci podziemnej.

Zespół złącza, mufa – jest to komplet elementów służących połączeniu rury osłonowej lub płaszcza osłonowego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą przewodową a osłonową, w miejscu łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub kształtki przewodowej.

Instalacja alarmowa – elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia pianki izolacyjnej. Składająca się z drutów alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementów łączących, oraz urządzeń wykrywających i lokalizujących uszkodzenia i zawilgocenia.

"Roboty" - oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając projekty wykonawcze, urządzenia, sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów Projektu.

„Usługi” - oznacza stałe i tymczasowe usługi, które mają być wykonane (włączając wykonanie dokumentacji technicznych, i działania promujące i informujące) dla osiągnięcia założonych celów Projektu.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Wymagania dotyczące materiałów:

1.1.Materiały podstawowe:

1.1.1. Materiały podstawowe w zakresie rur, kształtek i elementów preizolowanych powinny być nowe i posiadać gwarancje, oraz odpowiadać stosownym Europejskim Dokumentom Oceny lub  Krajowym Ocenom Technicznym. Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy produktów, firm oraz znaki towarowe mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności zostały określone przez Zamawiającego w Rozdziale III pkt. 3.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wybranych elementów preizolowanych na każdym etapie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia niezachowania wymaganych parametrów, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dokona kontroli jakości całej partii materiałów przewidzianych umową. Niniejsza kontrola zostanie przeprowadzona w obecności uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia dostawy materiałów nie spełniających wymaganych parametrów, elementy te zostaną wymienione na nowe. Wymiana ta zostanie zrealizowana własnym staraniem i na własny koszt przez Wykonawcę robót.

1.1.2. Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad:

  - rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, 
w stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych długościach dłuższe pod krótszymi,

  - rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,

  - przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,

  - do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm,

  - w przypadku rozładunku rur dłuższych niż 12 m należy stosować trawersę.

1.1.3. W przypadku składowania rur preizolowanych na budowie należy:

  - przechowywać i magazynować je w taki sposób aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem,

  - należy je układać na płaskiej, równej powierzchni, w przypadku stosowania podkładów należy je układać nie rzadziej niż co 5 m i nie dalej niż 40 cm od końców, o szerokości minimum 20 cm,

  - stosy rur nie mogą być wyższe niż 2 m i należy je zabezpieczyć przed „rozjechaniem się” poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10 cm,

  - pomiędzy warstwami rur nie należy stosować przekładek,

  - rur przy składowaniu nie wolno krzyżować,

  - zaleca się układać rury tak, aby nalepki na rurach znajdowały się po jednej stronie.

    - Wykonawca odpowiada materialnie za materiały i w przypadku kradzieży, zgubienia lub uszkodzenia zobowiązany jest do dokupienia brakujących materiałów.

    - Zapewnienie jakości:

1.1.5.1. Zamawiający ma prawo dokonać badań u Wykonawcy lub jego poddostawców celem weryfikacji zgodności wszystkich aspektów kontraktu łącznie z dostępem do zakładu produkcji i dokumentów jakości odnośnie produkcji towarów objętych kontraktem.

1.2. Materiały pozostałe:

1.2.1. Wykonawca dostarcza pozostałe materiały konieczne do realizacji zadania.

1.2.2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie atesty i oceny wymagane odrębnymi przepisami.

1.2.3. Powyższe atesty i oceny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem robót 
w których materiały te zostały użyte.

1.2.4. Materiały muszą być stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta.

1.2.5. W razie wbudowania lub użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, lub wadliwych Wykonawca na własny koszt dokona ich wymiany na właściwe.

1.2.6. Stosowane materiały objęte są gwarancją Wykonawcy również w czasie, gdy gwarancja producenta materiału już upłynęła.

1.2.7. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o odkrytych wadach zastosowanych materiałów i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostały już odebrane przez Zamawiającego.

1.2.8. Materiały zastosowane do odtworzenia terenu lub majątku osób trzecich w zakresie realizowanego zadania lub naprawy szkód wyrządzonych przez wykonawcę nie mogą być gorszej jakości ani stanu niż istniejące wcześniej.

1.2.9. Stosowane materiały muszą odpowiadać właściwym Polskim i Europejskim Normom oraz przepisom ochrony środowiska.

2.Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

    - wykonywaniu wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, odkrywanie kanałów ciepłowniczych,

    - zasypywaniu wykopów, równanie terenu,

    - robotach wyburzeniowych kanałów ciepłowniczych młotem wyburzeniowym,

    - odtworzeniu nawierzchni terenu robót wraz z terenem nie będącym terenem budowy, a związanym z wykonywanymi robotami budowlanymi.

będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę powyższych wymagań będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w umowie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, oraz środków transportowych:

Sprzęt i maszyny, oraz środki transportu nazywane dalej „Sprzętem” stosowane w trakcie realizacji zadania muszą odpowiadać następującym wymaganiom:

3.1. Używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.

3.2. Sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego operatorów, oraz ludzi przy nim pracujących, a także wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3. Sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia 
i przeszkolenia.

3.4. Gabaryty, tonaż, udźwig i inne parametry stosowanego sprzętu muszą być dostosowane do specyfiki prowadzonych robót i miejsca ich wykonywania, a także uwzględniać obostrzenia związane z ograniczeniami występującymi w rejonie  prowadzonych prac.

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz organizację czasu jego pracy.

3.6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego, lub 
w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia i pokrywa z własnych środków powstałe w ten sposób roszczenia Zamawiającego i osób trzecich.

4. Wymagania dotyczące robót budowlanych:

4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych opisano w Rozdziale III „Wymagania Szczegółowe”

4.2. Ponadto określa się, że:

4.2.1. Roboty dodatkowe

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych należy:

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych natychmiast po zaistnieniu takiej konieczności.

-  Zamawiający decyduje o kwalifikacji robót jako dodatkowe.

-  Zamawiający w przypadku uznania konieczności wykonania robót dodatkowych zleci je Wykonawcy, lub innemu Wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, lub wykona je sam.

4.2.2. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem:

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy:

- Wykonawca rozwiąże kolizje zgodnie z projektem technicznym.

- W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem nieokreślonym w projekcie, projektant działający na zlecenie zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego określi sposób jej usunięcia.

- Wystąpienie kolizji nie upoważnia wykonawcy do wstrzymania robót na całym zadaniu, a tylko w rejonie kolizji.

5. Opis sposobu badań, kontroli i odbioru robót budowlanych:

5.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów, podpór; ułożenia i łączenia odcinków rurociągów

5.1.1. Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopów przed dostępem osób niepowołanych.

5.1.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów zgodnie z obowiązującymi normami z uwzględnieniem:

a) sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości wykopów, właściwego rozmieszczenia i wymiarów poszerzeń wykopów dla wykonania studzienek oraz złączy elementów rurowych, względem projektu i wytycznych producenta materiałów preizolowanych.

b) sprawdzenia przez oględziny podłoża (podsypki) i jego zagęszczenia, zgodności z dokumentacją materiałów-użytych do wykonania podłoża, sprawdzenia grubości podłoża rurociągów,

c) sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów przygotowanych do ułożenia rurociągów,

5.1.3. Badanie przez oględziny zewnętrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych (podpór stałych, komór - studzienek, zbiorników itp.).

5.1.4. Badania w zakresie układania rurociągów (elementów preizolowanych) będą obejmować:

a) kontrolę ciągłości systemu alarmowego każdego elementu preizolowanego przed ułożeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,

b) kontrolę czystości wewnętrznej układanych elementów rurowych sieci preizolowanej,

c) kontrolę przygotowania elementów preizolowanych do połączenia ze sobą, w tym: ustalenie właściwych rzędnych rurociągów i elementów, odpowiednie usytuowanie przewodów sygnalizacyjnych w elementach sąsiadujących, pomiar odległości między rurociągami oraz minimalnych odstępów dla prowadzenia prac montażowych,

d) kontrolę kompletności akcesoriów do wykonania połączeń elementów, które muszą zostać nasunięte na elementy preizolowane przed połączeniem poszczególnych rurociągów,

e) kontrolę odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem procesu łączenia elementów rurowych (głównie spawania i lutowania) na inne elementy systemu preizolowanego (izolację cieplną, rurę osłonową, przewody sygnalizacyjne itp.).

f) instalacja alarmowa (projekt według MPEC S.A. Kraków) podlega odbiorowi, a następnie włączeniu w system alarmowy MPEC S.A. W związku z tym prace montażowe należy prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb MPEC S.A.

5.1.5. Badania wykonania połączeń rurociągów przez spawanie będą obejmować:

a) kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek rurociągów przygotowanych do wykonania ich połączeń z wymaganiami technologii połączeń spawanych.

b) sprawdzenie dopasowania końcówek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich wymiarów,

c) kontrolę przygotowania stanowiska do wykonania połączeń spawanych z uwzględnieniem minimalnych wymiarów miejsca dla wykonującego złącze oraz warunków atmosferycznych 
i zabezpieczeń przed niedopuszczalnym wpływem tych warunków na proces łączenia rurociągów,

d) sprawdzenie kompletności wszystkich podstawowych i dodatkowych materiałów, które mają być użyte do spawania w zakresie zgodności gatunków, atestów i świadectw jakości, jak też w zakresie ich stanu użytkowego (czystość, właściwa wilgotność itp.),

e) sprawdzenie uprawnień osób, które będą wykonywały połączenia spawane, zgodności zakresu uprawnień z faktycznie wykonywanymi pracami,

f) bieżącą kontrolę procesu łączenia rurociągów przez spawanie, w zakresie zgodności jego przebiegu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami,

g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentów należy kontrolować zgodność sposobu technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,

h) sprawdzenie kompletności oznakowania identyfikującego wykonawcę poszczególnych

połączeń spawanych,

i) badania gotowych spoin będą obejmować wszystkie spoiny i będą wykonywane przez oględziny zewnętrzne wg obowiązujących norm. Na ich podstawie należy określić klasę wadliwości każdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa średnia wg obowiązujących norm) ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnych odchyłek plusowych wymiarów spoin i niedopuszczalności odchyłek minusowych,

j) badania radiograficzne lub ultradźwiękowe połączeń spawanych będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami a dopuszczalna jest 3 klasa wadliwości lub na poziomie średnim wg obowiązujących norm

k) zakres badań spoin rur i elementów będzie obejmować:

100 % wszystkich spoin w miejscach dostępnych,

100 % spoin w miejscach trudnodostępnych,

100 % spoin w miejscach niedostępnych,

100 % spoin w złączach naprawianych,

l) do kontroli spoin rur i elementów grubości > 8 mm jako równoważne badaniom radiograficznym dopuszcza się badania ultradźwiękowe zgodnie z obowiązującymi normami i określenie zgodnie z obowiązującymi normami klasy wadliwości spoin (dopuszczalna klasa W3),

ł) spoiny nie spełniające wymagań jakościowych powinny być w całości lub części poddane naprawie wg szczegółowej procedury w tym zakresie.

5.1.6. Badania obejmować również będą:

a) kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek łączonych rurociągów 
z wymaganiami technologii wykonania połączeń,

b) kontrolę wykonania poszczególnych faz połączenia oraz zgodność i kompletność za	stosowanych akcesoriów do połączenia z wymaganiami szczegółowej instrukcji wykonania połączenia,

c) badania kompletnego połączenia rurociągu wykonywane będą zgodne z wymaganiami odpowiednich norm lub szczegółowych instrukcji opracowanych przez producenta rur preizolowanych.

5.1.7. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorach:

a) sprawdzenie przez oględziny przygotowania powierzchni do położenia powłok zabezpieczających (antykorozyjnych),

b) sprawdzenie przez oględziny jakości powłok antykorozyjnych na powierzchni rurociągów, a w przypadkach wątpliwych - pomiar grubości powłoki antykorozyjnej,

c) sprawdzenie atestów i terminów przydatności do stosowania lakierów o ograniczonym okresie trwałości,

5.1.8. Badanie w zakresie zasypywania rurociągów sieci podziemnych będzie obejmować:

a) sprawdzenie protokołu odbioru końcowego odcinka sieci oraz kompletności protokołów odbiorów częściowych, ich wyników i decyzji o zakończeniu wszystkich prac montażowych na danym odcinku sieci,

b) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,

c) sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi,

d) sprawdzenie oczyszczenia wykopów przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju pozostałości po wykonywanych robotach montażowych i innych zanieczyszczeń

mogących powodować zagrożenie awaryjne sieci preizolowanej,

e) sprawdzenie przez oględziny zgodności sposobu zasypywania gotowych rurociągów, grubości warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zagęszczenia,

f) kontrolę prawidłowości układania taśm ostrzegawczych.

5.1.9. Płukanie sieci i przyłączy wykonać pod nadzorem przedstawiciela odpowiedzialnego za

dany odcinek sieci Zakładu Eksploatacyjno Produkcyjnego po zakończeniu robót

montażowych. Z płukania zostanie sporządzony odpowiedni protokół.

5.2. Badania w zakresie innych robót montażowych sieci z rur i elementów preizolowanych

    - Badania odwodnień i odpowietrzeń powinny obejmować:

  - sprawdzenie drożności oraz obserwację wypływu wody lub powietrza,

  - sprawdzenie szczelności oraz łatwości obsługi armatury zaporowej zainstalowanej na przewodach odwadniających i odpowietrzających.

5.2.2. Badania termometrów należy wykonać przez oględziny celem sprawdzenia:

    - cech legalizacji,

    - typów termometrów i prawidłowości zakresów pomiarowych,

    - miejsca i sposobu zamontowania,

    - skuteczności zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem,

    - działania przez obserwację wskazań.

5.2.3. Badanie manometrów należy wykonać przez oględziny celem sprawdzenia:

  - cech legalizacji,

  - typów manometrów i prawidłowości zakresów pomiarowych,

  - miejsca i sposobu ich zamontowania,

  - skuteczności zabezpieczeń przed przypadkowym uszkodzeniem,

  - działania manometrów przez obserwację wskazań oraz prawidłowość działania zaworów manometrycznych.

5.2.4.Badanie w czasie ruchu próbnego sieci prowadzonego wg obowiązujących norm polega na ocenie działania poszczególnych elementów rurociągu, wskazań aparatury kontrolno pomiarowej oraz instalacji alarmowej.

5.3. Ocena wyników badań.

    - Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie wszystkich wymagań technicznych określonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami przywołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy wykonać poprawki lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne badania. Przy ponownych badaniach należy zwrócić uwagę, aby poprawa właściwości konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowała naruszenia innych własności wcześniej ocenionych pozytywnie.

    - Dokumentem końcowym zakończenia wykonania sieci ciepłowniczej preizolowanej jest protokół końcowy odbioru wykonanych robót, którego załącznikami powinien być komplet  protokołów częściowych z zakończonych pozytywnie etapów prac.

    - Wzorce protokołów częściowych i końcowych w załączeniu.

    - Zamawiający w razie wątpliwości, co do poprawności lub wiarygodności badań może zażądać od wykonawcy badań dodatkowych, których koszt pokryje wykonawca w przypadku wyniku negatywnego. Natomiast w przypadku potwierdzenia prawidłowości poprzednich badań koszt dodatkowych badań pokryje Zamawiający.

    - Wszystkie wyniki badań, sprawdzeń i atestów materiałów przekazane zostaną Zamawiającemu w oryginale.

    - Brak któregoś z wcześniej wymienionych dokumentów może być powodem nie odebrania przez Zamawiającego całego zadania.

5.4. Załączniki:

Protokoły odbioru robót.

6. Opis sposobu zapłaty za wykonane roboty:

Zapłata za wykonane roboty nastąpi:

  - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena całkowita ofertowa, skalkulowana przez Wykonawcę.

Cena całkowita będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- roboty towarzyszące,

- roboty tymczasowe,

- koszty zajęcia pasa drogowego,

- wszystkie pozostałe koszty konieczne do realizacji zadania

Cena całkowita zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych zakresem robót.

  - Wykonawca wystawi Fakturę VAT na zasadach zawartych w umowie, na kwotę ostateczną wraz 
z podpisanym przez Inspektora Nadzoru „Protokołem końcowym odbioru wykonanych robót”.

  - Wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Raporty o postępie

Wykonawca będzie przygotowywał miesięczne raporty o postępie realizowanych inwestycji (m. in. w odniesieniu do protokołów robót zanikających załączonych do niniejszego STWiORB).

Raporty będą wysyłane z adresu mailowego (określonego przez Wykonawcę w umowie na wykonanie robót budowlanych) na adres Zamawiającego Grzegorz.Jablonski@mpec.krakow.pl do 5-tego dnia każdego miesiąca.

Raport powinien zostać wysłany w formie opisowej w wersji nieedytowalnej zeskanowej (pdf.), wraz z podpisem kierownika budowy oraz w wersji edytowalnej (doc.).

- Raporty o płatności

Wykonawca winien przedłożyć obliczenie przewidywanej płatności:

- najpóźniej 7 dni od dnia podpisania umowy

- w każdym innym przypadku powodującym zmianę terminu fakturowania i/lub płatności

według poniższego wzoru:

| L.p. | Nazwa zadania |  | Przewidywany termin odbioru robót | przewidywana data wystawienia faktury | przewidywana data płatności | kwota netto z faktury | kwota brutto z faktury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

…

ROZDZIAŁ III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA:

- CPV 45111000-8 Roboty w zakresie demontażu,burzenia, roboty ziemne

  - Wymagania dotyczące materiałów w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne:

    - W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione następujące wymagania:

  - wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm,

  - czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu oraz resztek roślin,

  - kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić płaszcz rurociągu lub złącza,

  - tarcie: zaleca się stosować takie materiały zasypki, które pozwolą na uzyskanie wymaganego w projekcie współczynnika tarcia i które można zagęścić w wymaganym stopniu, przy minimalnym: zużyciu energii,

  - zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być zagęszczony do takiego poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność, jaką ma grunt poza wykopem.

    - Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie zagęszczania - powyżej strefy rurociągu (tarcia).

    - Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. A także warunki Rozdziału II. Wymagania ogólne, punkt 1.2. niniejszej STWiORB.

  - Transport w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie ziemi i materiałów pochodzących z rozbiórki, prowadzony będzie z miejsca rozbiórki na miejsce składowania lub odwozu. 
W czasie transportu należy stosować się do postanowień sporządzonego przez Wykonawcę planu BiOZ i przepisów BHP.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne:

W przypadku przekazania materiału z demontażu do utylizacji Wykonawca zobowiązany jest stworzyć (jako wytwórca odpadu) Kartę Przekazania Odpadu elektronicznie w systemie BDO, na postawie której odpad zostanie przekazany firmie przejmującej odpady.

    - Rozbiórkę nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok należy wykonać poprzez przecięcie asfaltu piłą do cięcia asfaltu, a następnie skucie mechaniczne nawierzchni.

    - Płyty chodnikowe i krawężniki należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało się ponownie wykorzystać.

    - Kostkę betonową należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało się ponownie wykorzystać.

    - Odspajanie elementów betonowych może odbywać się sposobem ręcznym, lub mechanicznym. Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych, detonacyjnych, strzałowych.

    - Elementy ceglane, betonowe, żelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego zagospodarowania zgodnie z Ustawą o odpadach, oraz materiał izolacji termicznej należy wywieść i przekazać do składowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o odpadach.

    - Materiał izolacji termicznej należy w czasie demontażu od razu pakować w worki foliowe, aby zapobiec rozpylaniu się drobin waty szklanej.

    - Niedopuszczalne jest zasypywanie materiałów z rozbiórki w wykopie.

    - W przypadku prowadzenia robót związanych z przebudową sieci cieplnej kanałowej (wykonanej metodą „tradycyjną”), bądź związanych z przebudową infrastruktury ciepłowniczej w komorach ciepłowniczych, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie przekazać cały materiał z demontażu do wskazanego przez Zamawiającego punktu skupu złomu, oraz przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający przekazanie materiału.

    - W przypadku prowadzenia robót związanych z przebudową sieci cieplnej preizolowanej Wykonawca zobowiązany jest przekazać cały materiał z demontażu do utylizacji, np. przekazując go specjalistycznej firmie, bądź na pisemną prośbę Zamawiającego przekazać zdemontowane rury na magazyn MPEC.

    - Załadunek gruzu odbywać się musi przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

    - Należy przestrzegać nośności poszczególnych środków transportowych, oraz dopuszczalnej nośności dróg po których odbywać się będzie transport.

    - Należy nie dopuszczać do zanieczyszczania dróg przez samochody wyjeżdżające z placu budowy.

    - Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych,

    - Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo,

    - Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do układania, podpierania i montażu rurociągu 
w wykopie na wymaganej głębokości oraz dla właściwego zagęszczania materiału-zasypki wokół rurociągu,

    - Wykopy mają być wykonane w taki sposób, aby nie miały szkodliwych oddziaływań na nawierzchnię dróg, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,

    - Wykop należy wykonać zgodnie ze specyfikacją trasy sieci i dla głębokości ułożenia rurociągu podanej w projekcie technicznym sieci,

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna być zgodna z właściwymi przepisami,

    - Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczące pomiarów, organizacji robót itp. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz z warunkami ogólnymi podanymi w STWiORB dotyczących robót budowlanych.

    - Wymiary wykopów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizolowanych rur i elementów, oraz umożliwiać demontaż elementów sieci kanałowej wraz z bocznymi ścianami kanału ciepłowniczego/łupinami.

    - Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych (niecki spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach stref kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno odpowiadać wymiarom stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.

    - W trakcie całego procesu montażu rurociągów wykonawca powinien utrzymywać wykop w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej.

    - Przy ewentualnym odwadnianiu należy zadbać o to, aby nie spowodować osiadania otaczających warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wpływu na okoliczne budynki i szatę roślinną.

    - Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni.

    - Przy wykopie głębszym niż 1 m, należy stosować skarpowanie lub szalowanie ścian wykopu.

    - Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej tolerancji rzędnych dna wykopu.

    - Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

    - Rurociągi układa się w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg wskazań producenta rur.

    - Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa zagęszczenia i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały zasypki (piasek, żwir) dokładnie zdefiniowane ze względu na konieczność określenia parametrów tarcia. W strefie zagęszczenia wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skał i znaczących zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie wykopu.

    - Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed położeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm.

    - Materiał zasypki - piasek i żwir powinny być zsypywane małymi porcjami do wykopu. Nie dopuszcza się zsypywania do wykopu jednorazowo żwiru i piasku np. z samochodu-wywrotki.

    - Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. "strefie tarcia" powinien mieć skład oraz być zagęszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

    - Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości podanej w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka ta powinna tworzyć równe i odpowiednio zagęszczone podłoże rurociągów.

    - Przestrzeń wokół rurociągów, w tzw. strefie tarcia, powinna być wypełniona specjalną zasypką na wysokość, co najmniej 10 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać warstwami, warstwy te należy zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół rurociągów tak, aby zapewnić, że rurociągi będą w pełni podparte, na całej ich długości 
i wokół ich całego obwodu. Dla usprawnienia zagęszczania zasypki można stosować podlewanie wodą.	.

    - Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania.

    - Nad rurociągami, w odległości 20 - 50 cm nad nimi powinny być ułożone - jedna lub dwie taśmy ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu. Taśmy powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu.

    - Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna być wykonana w sposób odpowiedni do przewidywanej nawierzchni.

    - Wykonawca winien zdemontować istniejące rurociągi tradycyjne wraz z bocznymi ścianami kanału ciepłowniczego/łupinami lub preizolowane na odcinkach, na których trasa sieci projektowanej pokrywa się z trasą sieci istniejącej, chyba że wskazano w dokumentacji projektowej konieczność demontażu sieci po starej trasie. Wykonawca jest zobowiązany poddać utylizacji całą izolację z demontowanych fragmentów sieci i przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające ten fakt.

  - Kontrola badania i odbiór robót w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne – odbywać się będzie zgodnie z Rozdziałem III. Ponad to:

    - Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy o odpadach.

    - Wymagane będzie okazanie dokumentów potwierdzających zagospodarowanie gruzu 
i innych odpadów.

    - Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów sieci podziemnej, rurociągi należy poddać ostatecznej kontroli przez nadzór ze strony wykonawcy oraz Zamawiającego.

    - Przed przystąpieniem do zasypania sieci należy:

  - dokonać odbioru zespołów złączy w tym odbioru instalacji alarmowej,

  - dokonać odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z projektem sieci w tym w zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych,

  - sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na poziomie osi rurociągów jest zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym poziomie, a odległość pomiędzy rurociągami powinna być zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza niż 20 cm,

  - sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką.

  - usunąć z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach, 
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. należy przekazać do zagospodarowania zgodnie z Ustawą o odpadach.

    - Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni wpis do dziennika budowy i odpowiednie protokoły, załączone do niniejszej STWiORB

- CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

  - Wymagania dotyczące materiałów w zakresie usuwania gleby:

    - Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie zagęszczania - powyżej strefy rurociągu (tarcia).

    - Do rekultywacji trawników należy używać ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi nawozami.

    - Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP.

  - Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu, którego użycie jest niezbędne do jak najmniejszej degradacji terenu.

  - Transport w zakresie usuwania gleby - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie humusowanej ziemi. W czasie transportu należy stosować się do postanowień sporządzonego przez Wykonawcę planu BiOZ i przepisów BHP.

  - Wymagania dotyczące wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych:

    - Należy zdjąć urodzajną warstwę ziemi warstwę ziemi grubości min. 10 cm i składować 
w przeznaczonym na to miejscu w obrębie budowy lub poza nią. W zależności od warunków terenowych.

    - Nie wolno umieszczać ziemi gorszej jakości niż wykopana,

    - Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami współczesnej sztuki ogrodniczej 
i obowiązującymi przepisami, a w szczególności Ustawie o Ochronie Przyrody, zgodnie 
z Inwentaryzacją Zieleni opracowaną dla poszczególnych zadań, oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wydział Kształtowania Środowiska właściwego terytorialnie Urzędu Miasta.

    - W przypadku naliczenia przez Wydział Kształtowania Środowiska właściwego terytorialnie Urzędu Miasta kary z tytułu niestosowania się do Decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów lub przekroczenia jej zakresu podczas realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zwróci równoważność nałożonej kary lub zostanie ona potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

2.4.5. Wykonanie robót rekultywacji terenu w szczególności polegać będzie na:

2.4.5.1  Wycince drzew

- ścięcie korony drzewa, rozdrobnienie gałęzi, konarów i liści rozdrabniarką, oraz wywiezienie,

- wykopanie korzenia, obcięcie odnóg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem, wywiezienie karpiny,

- zasypanie dołu po korzeniu dostarczoną ziemią i ubicie,

- wyrównanie terenu.

      - Wycince krzewów

- ścięcie korony krzewu, rozdrobnienie gałęzi, konarów i liści rozdrabniarką, oraz wywiezienie,

- wykopanie korzenia, obcięcie odnóg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem,

- zasypanie dołu po korzeniu dostarczoną ziemią i ubicie,

- wyrównanie terenu.

      - Sadzenie drzew:

- dostarczenie sadzonek drzew o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych, wolnych od szkodników,

- wykopanie i przygotowanie dołu poprzez zaprawienie ziemią kompostową i podlanie,

- ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemią urodzajną,

- rozplantowanie pozostałej ziemi,

- odpowiednia pielęgnacja sadzonki gwarantująca jej przyjęcie.

      - Sadzenie krzewów ozdobnych i żywopłotowych:

- dostarczenie sadzonek krzewów o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych, wolnych od szkodników,

- wykopanie i przygotowanie dołu poprzez zaprawienie ziemią kompostową i podlanie,

- ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemią urodzajną i podlanie,

- rozplantowanie pozostałej ziemi,

- odpowiednia pielęgnacja sadzonki gwarantująca jej przyjęcie.

      - Przesadzanie drzew:

- Podjechanie do miejsca kopania dołu

- Opuszczenie kosza i przygotowanie go do kopania

- Wykopanie dołu

- Podniesienie kosza z ziemią i odwiezienie jej na odległość do 5 m

- Zamknięcie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu po drzewo

- Przejazd przesadzarką do miejsca wykopania drzewa

- Wykopanie drzewa przesadzarką

- przewiezienie drzewa za pomocą przesadzarki

- Podjechanie z drzewem do dołu

- Opuszczenie kosza z drzewem

- Ustawienie drzewa w dole i przytrzymanie w czasie obsypywania

- Zamknięcie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu

- Ręczne obsypanie ziemią bryły korzeniowej drzewa przesadzanego przesadzarką

- rozplantowanie pozostałej ziemi,

- odpowiednia pielęgnacja sadzonki gwarantująca jej przyjęcie.

      - Przesadzanie krzewów:

- wykopanie krzewu

- w razie konieczności zadołowanie krzewu

- zasypanie dołu po korzeniu dostarczoną ziemią i ubicie,

- wyrównanie terenu.

- wykopanie i przygotowanie dołu poprzez zaprawienie ziemią kompostową i podlanie,

- ustawienie krzewu w dole i zasypanie ziemią urodzajną i podlanie,

- rozplantowanie pozostałej ziemi,

- odpowiednia pielęgnacja krzewu gwarantująca jego przyjęcie.

      - Rekultywacja trawników poprzez:

- wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanych i śmieci,

- rekultywacja gleby

- orce glebogryzarką

- rozścieleniu ziemi urodzajnej o grubości warstwy 5 cm,

- założenie trawnika siewem z nawożeniem,

- podlewanie trawnika.

    - Na obszarach z warstwą gruntu uprawnego nawierzchnia wzdłuż trasy sieci musi być przywrócona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawą powinny być wyrównane i ponownie obsiane trawą.

  - Kontrola badania i odbiór robót w zakresie kształtowania terenów zielonych – odbywać się będzie w obecności właściciela terenu, na którym prowadzone były roboty budowlane.

    - Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Właściciela terenu dokonania nasadzeń.

    - Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie odbierany protokolarnie.

    - Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach.

    - Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni wpis do dziennika budowy.

    - Po wykonaniu robót w ramach poszczególnych zadań firma wykonawcza powiadomi inspektora nadzoru MPEC S.A. o zakończeniu robót i ustali z nim termin odbioru robót.

    - Odbiór nastąpi na podstawie wizualnej oceny wykonania robót, potwierdzeniem dokonania odbioru będzie Protokół Odbioru w formie pisemnej. W odbiorze może uczestniczyć również przedstawiciel właściciela terenu, oraz przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska właściwego terytorialnie Urzędu Miasta.

- CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

  - Wymagania dotyczące stosowanych materiałów podstawowych:

# 3.2.1. Wymagania techniczne dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia.

## 3.2.1.1.  Rodzaj sieci w systemie ciepłowniczym.

Wszystkie elementy systemów rurowych powinny być nowe na gwarancji producenta.

Dostarczane zespoły rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki izolacji termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadać przewody do impulsowego systemu alarmowego i być wykonane zgodnie z najbardziej aktualną normą PN-EN 253.

Kształtki oraz zespoły złącza powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Zespół rurowy wraz z komponentami winien spełniać następujące warunki i wymagania:

| Ciśnienie projektowane: | 1,6 MPa |
| --- | --- |
| Ciśnienie próbne: | 2,5 MPa |
| Projektowana temperatura | 135o C z okresową temp. 140o C przez max 500 godzin w roku |
| Izolacja: | Pianka poliuretanowa wolna od substancji niszczących warstwę ozonową atmosfery. |
| Obudowa: | Polietylen o wysokiej gęstości HDPE |

Być odporny na długoletnie działanie wody o parametrach:

Zasadowość ogólna „m” < 1,4 mval/l

Tlen rozpuszczony < 0,05 mg/l

Twardość ogólna < 0,04 mval/l = 0,11 st n

Siarczyny < 1-5 mg/l

Odczyn pH – 8,5 – 10

Chlorki < 30 mg/l

Żelazo ogólne < 0,1 mg/l

Zawiesina ogólna < 5 mg/l

## 3.2.1.2. Rury preizolowane.

Zespół rurowy będzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanową pianką izolacyjną, integralnym impulsowym systemem alarmowym złożonym z dwóch lub czterech przewodów miedzianych i zewnętrznym płaszczem o wysokiej gęstości polietylenu. Materiały będą połączone razem w jedną formę z wytrzymałością na ścinanie pomiędzy rurą stalową a zewnętrznym płaszczem min. 0,12 MP w osi i min. 0,2 MP w stycznym kierunku.

3.2.1.3 Rurociągi stalowe.

Wymiary rur stalowych będą zgodne z PN-ISO 4200, a w zakresie minimalnych wartości średnic 
i grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253 dla rurociągów od Dn 32 mm do Dn 250 mm, ze stali P235GH. Stal będzie gwarantować minimalną wytrzymałość na pełzanie 191,4 N/mm2 przy 135oC. Zamawiający pod określeniem wytrzymałości na pełzanie rozumie wielkość określoną 
w normie jako granicę plastyczności dla temperatury obliczeniowej.

Spawanie rurociągów musi spełniać techniczne wymagania PN-EN 253 i jakość musi być udokumentowana atestami zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

Pozostałe normy mogą być używane pod warunkiem, że są one równoważne lub lepsze. Ciężar wykazania, że użyte standardy są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

3.2.1.4.  Produkcja stali.

Rura nie może posiadać wgłębień większych niż 2,5% grubości ścianki mierzonej jako różnica między najgłębszym punktem i oryginalnym konturem zewnętrznym rury. Długość wcięcia 
w każdym kierunku nie może przekraczać połowy średnicy rury. Wszystkie zimne nacięcia 
z ostrym wcięciem na dnie uważane będą jako wady. Wcięcie musi być usunięte za pomocą szlifowania.

3.2.1.5. Obróbka powierzchni.

Nieznaczne defekty na powierzchni materiału macierzystego mogą być usunięte przez szlifowanie pod warunkiem, że minimalna grubość ścianki nie jest zredukowana poniżej grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253. Naprawa defektów przez spawanie nie jest dozwolona.

3.2.1.6. Naprawa materiału macierzystego.

Usuwanie defektów materiału macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone.

Niedoskonałości materiału macierzystego mogą być usunięte przez szlifowanie przed testem hydrostatycznym pod warunkiem, że szlifowanie ograniczone jest do wielkości nie większej niż 2 x Dn lub 300 mm w jakimkolwiek kierunku podłużnym lub obwodowym. Obszary oszlifowane powinny posiadać gładką krzywiznę powierzchni. Grubość ścianki po oszlifowaniu powinna nie być mniejsza niż grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253.

3.2.1.7. WYMIARY, CIĘŻAR I TOLERANCJE.

3.2.1.8. Długość.

Rury powinny być dostarczone w odcinkach o długości 12000 mm dla wszystkich średnic. Tolerancja długości wynosi +25 mm;

Długość pozostawionych niezaizolowanych końców rur stalowych ma wynosić minimalnie 150 mm 
a maksymalnie 220 mm. Długości zastosowanych złączy termokurczliwych /muf/ muszą być takie, aby zapewnić pełne pokrycie niezaizolowanych końców rurociągu.

3.2.1.9. Ciężar i dopuszczalne odchylenia.

Ciężar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.

3.2.1.10 OZNACZENIA

Wykonawca powinien oznaczyć na rurze osłonowej następujące dane w języku polskim lub języku angielskim:

- nazwa wyrobu

- średnica zewnętrzna i grubość ścianki rury przewodowej

- gatunek i symbol stali rury przewodowej

- średnica zewnętrzna rury osłonowej

- materiał rury osłonowej

- materiał izolacji

- numer normy PN-EN 253

- rodzaj czynnika spieniającego

- dane producenta

- data produkcji

3.2.1.11. Kolana

Kolana i elementy łukowe muszą być produkowane i posiadać parametry zgodnie z normą PN-EN 448. Kolana i elementy łukowe rur muszą być dostarczone w rozwiązaniu systemowym, tzn. że po ich montażu muszą spełniać tę samą jakość jak rury i inne części systemu.

Kolana prefabrykowane mają być wykonane w fabryce z zastosowaniem właściwych maszyn 
i narzędzi, o promieniu gięcia nie mniejszym niż 1,5D

Do wykonywania łuków kątowych rur musi być zastosowana technika i sprzęt, które wykluczają sporadyczne przeciążenie zastosowanych materiałów.

Wymaga się stosowania kolan preizolowanych produkowanych przy użyciu wyłącznie łuków giętych na zimno, lub łuków giętych indukcyjnie. Nie dopuszcza się stosowania kolan segmentowych wykonanych przez spawanie czołowe prostych odcinków rur.

Łuki dostarczane do muf kolanowych termokurczliwych muszą mieć promień gięcia nie mniejszy niż 5xD.

Nie dopuszcza się w mufach kolanowych (harmonijkowych) sieciowanych radiacyjnie jakichkolwiek łączeń / zgrzewów  poprzecznych czy obwodowych.

Pozostałe wymagania dotyczące kolana, materiału izolacyjnego, systemu alarmowego oraz płaszcza osłonowego jak dla rur preizolowanych.

3.2.1.12.  Materiały

Wszystkie kolana powinny być wykonane zgodnie z wymogami rozdziału II punkt 1 niniejszych warunków technicznych.

Łuki i rury będą akceptowane do zabudowy przez Zamawiającego pod warunkiem, że każdej partii elementów będzie towarzyszył odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

W kolanach giętych minimalna grubość ścianki rury giętej nie może być mniejsza niż grubości ścianki rury prostej.

3.2.1.13	Tolerancje.

Kolana muszą być wykonane o tolerancji kątowej nieprzekraczającej +2,0 stopnia.

Tolerancje korpusu kolana powinny być określone: Zewnętrzna owalność końcówek kolana obliczona wg wzoru:

Owalność zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest średnicą zewnętrzną, nie może przekroczyć 2 %.

Owalność w obszarze gięcia nie może przekraczać 6 %

3.2.1.14. Inspekcja kompletnych kolan.

Powierzchnie nie mogą posiadać karbów, nacięć, nadżerek, nawarstwień, zgorzelin spawalniczych 
i innych defektów.

Grubość ścianki wzdłuż najdłuższego łuku kolana musi być w sposób ciągły pomierzona ultrasonicznie i nie może być mniejsza niż minimalna grubość wynikająca z obliczeń.

Kolana będą testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PN-EN 489 i PN-EN 253 przed dostawą do Zamawiającego.

3.2.1.15. IZOLACJA PIANOWA.

Pianka izolacyjna musi spełniać wymagania normy PN – EN 253, potwierdzone przez niezależną instytucję do testowania, wraz z Załącznikami A - D jako składową częścią tej normy, dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych układanych w ziemi (substancja spieniająca piankę musi być produkowana z substancji nieniszczącej warstwy ozonowej).

System ma być zaprojektowany na czas pracy wynoszący 30 lat przy temp. min 135oC oraz krótkotrwale przy temp. min 140oC w ciągu max. 500 godz./rok. zgodnie z aktualnym Europejskim Dokumentem Oceny  lub Krajową Oceną Techniczną oraz Deklaracją Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Pianka musi zawierać min. 88% zamkniętych komórek i jako minimalne musi posiadać następujące właściwości:

- gęstość pianki w żadnym miejscu nie może być mniejsza niż 55 kg/m3

- wytrzymałość na ściskanie: min. 0,3 N/mm2

- temp. ciągła: 135oC

- przewodność cieplna Lmbda: max. 0,029 W/mK przy 50oC przed starzeniem

- absorbcja wody: mniej niż 10% (objętości)

Pianka musi być odporna na pełzanie przy obciążeniu promieniowym przy 140oC.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania niezależnych badań próbek pianki z dostarczonych materiałów, jeśli badania wykażą niezgodność z normą lub warunkami zamówienia, dostawca wymieni wszystkie dostarczone materiały. Jeżeli dostawca uzna że tylko część dostaw jest obarczona wadą, na nim będzie ciążyć obowiązek udowodnienia że pozostała część dostarczonych materiałów jest wolna od wady.

3.2.1.16. Obudowa zewnętrzna.

Obudowa zewnętrzna musi spełniać wymagania normy PN – EN 253 wraz z Zał. A - D stanowiącymi integralną część normy dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych 
i układanych w ziemi.

Obudowa zewnętrzna musi być zbudowana z odpornego, o wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) 
o następujących charakterystykach:

| Cecha | Wartość liczbowa | Norma |
| --- | --- | --- |
| Gęstość | > 944 kg/m3 | PN-EN ISO 1183-1:2019 - 05 PN-EN ISO 1183-2:2019 -05 PN-EN ISO 1183-3:2003 |
| Wydłużenie przy naciągu | > 350% naciągu |  |
| Wytrzymałość na pełzanie | > 19 N/mm2 |  |
| Liczba stopowa | max. MFI 190/5 | PN-EN ISO 1133 -01:2011 |
| Odporność na uderzenia | > 16 Mj/mm2 |  |
| Czas indukcji stabilności termicznej | > 10 min | PN-EN ISO 2505:2006 (U) |
| Trwałość | > 1 rok | PN-EN ISO 877-3:2018-07 |
| Stabilność projektowa deformacji osiowej | < 2% |  |

Wszystkie zgrzewania w fabryce muszą być wykonane przez doświadczonych pracowników wyszkolonych przez Wykonawcę.

3.2.1.17. Zespoły złącza (MUFY)

Mufy muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489.

Oferowane mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie muszą:

- być kompletne, a materiały do połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w suchym pomieszczeniu do czasu ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych

- ze względu na możliwość wykonywania połączeń mufowych w różnych temperaturach otoczenia, mufy muszą umożliwiać wstępne ich podgrzanie palnikiem przed zalaniem pianki na całej długości mufy.

- mieć otwory do wtopienia korków zgrzewanych, przygotowane już na etapie procesu produkcji

- mieć jednolitą strukturę w przekroju poprzecznym i podłużnym

Mufy muszą posiadać kartę katalogową, instrukcję montażu oraz dokument poświadczający pozytywny wynik badania obciążenia gruntem (próba skrzyniowa), zgodnie z PN-EN 489:2009 lub PN-EN 489-1:2020, wykonanego przez niezależne akredytowane laboratorium.

Mufy muszą być zgodne z aktualnym Europejskim Dokumentem Oceny lub Krajową Oceną Techniczną oraz Deklaracją Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

3.2.1.18 System alarmowy.

Dostarczone elementy preizolowane powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w „Instrukcji eksploatacji instalacji alarmowych w rurociągach preizolowanych w MPEC S.A.” Kraków. Wykonawca jednocześnie ma obowiązek zapoznania się z treścią w/w instrukcji dostępnej w internecie pod adresem www.mpec.krakow.pl w zakładce Strefa projektanta.

Informacje o wytycznych dla dostarczanych materiałów zawarte są w rozdziale 2.1 ze szczególnym uwzględnieniem punktu 2.1.1, gdzie opisane są minimalne wartości rezystancji izolacji dostarczanych materiałów.

Pojedynczy  element  preizolowany  powinien spełniać warunek minimalnej rezystancji pianki izolacyjnej Rmin 10GΩ na każdy metr pojedynczego drutu alarmowego przy pomiarze przyrządem o napięciu 1000V, tak aby możliwe było uzyskanie minimalnej rezystancji izolacji na poziomie 10MΩ/km drutu alarmowego w przeliczeniu na długość budowanego odcinka.

Druty alarmowe powinny być prowadzone w jednakowej odległości od rury przewodowej na całej długości elementu preizolowanego. Na odcinkach prostych druty powinny być prowadzone równolegle względem siebie i rury przewodowej.

W elementach preizolowanych nie dopuszcza się stosowania koszulek izolacyjnych na przewodach alarmowych lub innego sposobu separowania drutów alarmowych od pianki izolacyjnej.

3.2.1.19 Łączenie przewodów alarmowych.

Wszystkie połączenia będą wykonane na zacisk i lutowane.

3.2.1.20 Centralna jednostka nadzorująca

W MPEC S.A. stosowany jest centralny system nadzoru nad pętlami alarmowymi. Wykonawca winien na własny koszt dostarczyć urządzenie nadzorujące wraz z niezbędnymi elementami jeśli urządzenie to jest przewidziane w projekcie instalacji alarmowej. Urządzenie powinno być zgodne z opisem zawartym w projekcie instalacji alarmowej.

3.2.1.21 System odgałęzień

Oferowany system odgałęzień powinien spełniać wymagania normy PN-EN 448. Odgałęzienia muszą być dostarczone w rozwiązaniu systemowym, tzn. że po ich montażu muszą spełniać tę samą jakość jak rury i inne części systemu. Odgałęzienia prefabrykowane mają być wykonane z zastosowaniem właściwych maszyn i narzędzi jako prostopadłe 45o oraz równoległe 90o.

Odpowietrzenia preizolowane prefabrykowane mają być wyposażone w zawory odpowietrzające, 
o średnicy Dn 25 mm.

Odgałęzienia odwadniające preizolowane prefabrykowane dolne mają być dostarczane 
o następujących średnicach odwodnienia:

- dla średnic od Dn 40 mm do Dn 65 mm – Dn 32 mm,

- dla średnic od Dn 80 mm do Dn 125 mm – Dn 40 mm,

- dla średnic od Dn 150 mm do Dn 200 mm – Dn 50 mm

Dopuszcza się jedynie odgałęzienia (trójniki) z wyciągniętą szyjką.

## 3.2.1.22 Załadunek i związane z tym operacje.

Wszystkie czynności takie jak załadunek, rozładunek powinny być wykonane w ten sposób, aby zminimalizować uszkodzenia powierzchni rury i sfazowanych końcówek. Stosowanie lin stalowych jest zabronione. Środki zabezpieczające powinny obejmować zawiesia i haki oraz odpowiednie podkłady z drzewa i inne nieuszkadzające elementy w czasie transportu.

Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad:

  - rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, 
w stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych długościach dłuższe pod krótszymi,

  - rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,

  - przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,

  - do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm.

3.3. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych.

3.3.1.Wymagania ogólne

-Przed rozpoczęciem spawania wykonawca powinien opracować i uzgodnić niezbędne procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie prowadzenia robót spawalniczych należy postępować zgodnie z zatwierdzonym projektem i procedurami spawania.

-Spawanie rur przewodowych wykonywać będzie wykonawca mający odpowiednie możliwości technologiczne, dysponujący uprawnionymi spawaczami, nadzorem spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu spawania. Sprzęt spawalniczy powinien zapewnić możliwość spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacją, być bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewnić, że podczas montażu rurociągów utrzymany zostanie system zapewnienia jakości.

-Spawanie stalowych rur przewodowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją technologiczną spawania, zaakceptowaną przez właściciela sieci.

-Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie argonu), metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykonywane jest metodą TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie stalowych rur przewodowych o grubości ścianki poniżej 3 mm można wykonywać metodą spawania gazowego.

-Materiały dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny być zgodne z dokumentacją i powinny być poddane kontroli przez nadzór spawalniczy 
w zakresie m.in. prawidłowego doboru gatunków, ważności atestów i świadectw jakości. Przechowywanie, transport i użytkowanie materiałów do spawania powinno być zgodne 
z wytycznymi producenta materiałów. Nie dopuszcza się spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny być przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

-Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyżej 5 oC, przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 5 m/s, oraz prędkości wiatru nieprzekraczającej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

-W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80 %, 
w czasie występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy zabezpieczyć namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do temperatury powyżej 5 oC i odpowiednia wentylacja.

-Stanowisko do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi.

3.4. Wymagania ogólne przed spawaniem

3.4.1.     Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na przewidziane do łączenia elementy preizolowane.

3.4.2.    Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek przewidzianych do połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte 
i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć natychmiast po zakończeniu spawania.

3.4.3.      Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem przy zapewnieniu, że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do wykopu połączenia nie zostaną uszkodzone.

    - Podczas spawania rury należy ustawiać tak, aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych nie powinno być większe niż 3o dla DN 20 - 250, 2,5o dla DN 300 - 350, 1,5o dla DN 400, 1,1o dla DN 500, 0,8o dla DN 600.

    - Przed połączeniem rur spoinami sczepnymi końce rur muszą być dopasowane przy zastosowaniu specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty ewentualnej owalizacji. Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być rozłożone równomiernie na całym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, większe różnice muszą być zmniejszone przez odpowiednią adaptację końców rur.

        - Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN 25817 
i wynosić h < 0,3 t lecz nie więcej niż l mm. Niewspółosiowość ścianek końców rur przekraczająca dopuszczalne wartości musi być skorygowana.

        - Preizolowane rury i kształtki przewidziane do łączenia powinny mieć wymiary zgodne 
z dokumentacją sieci. Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone do metalicznego połysku z rdzy, farby, tłuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczeń. Końce rur nie mogą być skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczyć klasy C wg PN ISO 8501-1.

        - Końce rur powinny być przygotowane do spawania w zależności od różnic w grubości ścianki łączonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy różnicy grubości ścianek t' < 1,5tn rura o ściance grubszej powinna być przygotowana do spawania przez wewnętrzne fazowanie pod katem 15o.Przy różnicy większej niż t’ > 1,5tn należy pocienić ściankę do grubości drugiej rury na dł. 25 mm, a następnie fazować pod katem 15o.

3.5. Wymagania przy spawaniu

    - Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystąpieniem do robót każdy spawacz powinien być poddany próbie spawania przy uwzględnieniu przynajmniej części kryteriów odbiorczych dla robót ukończonych wg wymagań PN EN 25817.

    - Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być wykonane w dwu warstwach - ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej warstwy lica spoiny.

        - Niezależnie od gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez przerw innych niż koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

        - Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spoinami punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25 % obwodu, a ich ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana wytrzymałość rurociągu bez powstawania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy poddać starannej obróbce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowiły one zadowalającą część spoiny ostatecznej. Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie usunięta przez zeszlifowanie i następnie wykonana ponownie. Minimalna długość spoin punktowych dla rur o średnicy DN < 150 powinna wynosić 5-krotność grubości ścianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna wynosić l5-krotność grubość ścianki rury. Nie dopuszcza się wspawywania mostków do podtrzymywania końców rur.	.

        - Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury łukiem spawalniczym powinny być naprawione i następnie oszlifowane.

        - Natychmiast po zakończeniu spawania spawacz powinien w sposób trwały oznakować spoinę swoimi znakami; oznakowanie powinno występować obok spoiny.

        - Wykonane spoiny powinny być schładzane powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie wymuszone.

        - Spoiny powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm.

        - Przy spawaniu gazowym zaleca się spawanie w prawo, jednowarstwowo.

        - Dopuszczalna klasa wadliwości spoin W 3

        - Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowiące bezpośrednio części układu ciśnieniowego rury mogą występować dopiero w odległości, co najmniej 40 mm od spoiny głównej.

# 3.6. Kontrola spawania, odbiory połączeń spawanych

Kontrola prac spawalniczych powinna być prowadzona w czasie przygotowywania do spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbiór połączeń spawanych stanowi zwykle odbiór częściowy sieci, do odbioru przedstawia się połączenia spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru wykonawca przedstawi protokoły z badania RTG lub ultradźwiękowego 100% spawów.

Po zakończeniu robót spawalniczych na danym odcinku, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przeprowadzenia wodnej próby szczelności. Próbę szczelności należy wykonać przy temperaturze wyższej niż 0 st.C, na ciśnienie 2,5MPa, napełniając sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w ciągu co najmniej 45 minut dla danego odcinka nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody lub pocenia się.

3.7.Naprawa spoin

    - W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te należy usunąć. Wady spawalnicze należy usuwać poprzez szlifowanie, po czym należy wykonać nową spoinę. Spoiny takie powinny być poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy mogą być stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, który powtórnie wykonał wadliwą spoinę nie powinien dalej wykonywać prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej próby 1 spawania zakończonej wynikiem pozytywnym.

    - Do naprawy spoiny należy stosować technologię spawania, tzn. metodę materiały, przygotowanie krawędzi, sposób układania warstw identyczne jak przy pierwotnym wykonywaniu spoiny.

    - Mufowanie w miejscach łączenia rur, kolan, trójników należy wykonać zgodnie 
z technologią zastosowanych rur preizolowanych, określoną przez producenta rur.

    - Rozmieszczanie rur w wykopie:

      - Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, być ułożone w odstępach nie większych, niż co 2-3 m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. Przy układaniu rur w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg wskazań producenta rur, oraz punktu 1.2.1.

      - Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i powrotny), przy czym zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien znajdować się z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika 
w rurociągu zasilającym. Warunek ten nie dotyczy rurociągów o zmiennym kierunku przepływu, w tym przypadku zasilanie należy umiejscowić stosownie do sieci łączącej się z realizowanym odcinkiem.

      - Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być również łączone w dłuższe sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu.

      - Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach względem siebie. Odstęp ten powinien wynosić, co najmniej 0,2 m, przy bardzo dużych średnicach odstęp ten musi być odpowiednio większy.

    - Przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną - ścianę budynku, komory, studzienki itp. należy wykonać wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna być wyprowadzona, co najmniej 20 cm za ścianę. Przejście rurociągu powinno być wykonane jako tzw. przejście szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pierścieni uszczelniających. W przypadku grubych przegród budowlanych należy stosować dwa pierścienie uszczelniające, zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony przegrody.

    - Uruchamianie sieci:

      - Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzić czyszczenie przez płukanie rurociągów, oraz wszystkie niezbędne kontrole.

      - Zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu montażu wykonawca powinien utrzymywać wnętrze rurociągów i innych elementów sieci w stanie czystym, suchym i pozbawionym zanieczyszczeń.

      - Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych z rurą przewodową spełniającą wymagania PN-M-34031 należy wykonać wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badań i odbioru końcowego sieci.

      - Uruchomienie sieci musi odbywać się pod nadzorem i przy udziale odpowiednich służb Zamawiającego, o czym wykonawca musi zgłosić zamawiającemu co najmniej 3 dni wcześniej.

    - Studnie nad zaworami i komory ciepłownicze należy wykonać zgodnie z projektem.

    - Studnie i komory należy posadowić na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie uprzednio zagęszczonym, we właściwy sposób wypoziomowane i zorientowane otworami.

    - Studnie należy wykonywać z prefabrykatów typu kręgi, płyty nastudzienne okrągłe o średnicach określonych w projekcie, posiadające odpowiednie atesty.

    - Komory ciepłownicze wylewane na mokro, lub prefabrykowane na budowie należy wykonywać ściśle z projektem stosując stal zbrojeniową o odpowiedniej klasie i beton 
o odpowiedniej marce.

    - Włazy do studni i komór należy stosować średnicy 600 mm typu ciężkiego z zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby niepowołane.

    - Przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne.

  - Kontrola badania i odbiór robót w zakresie budowy rurociągów – odbywać się będzie zgodnie z:

    - Rozdziałem II. Wymagania ogólne, punkt 4 niniejszej STWiOBR,

    - Rozdział III punkt 3.5.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych.

    - Rozdział III punkt 3.2.1.. Wymagania techniczne dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia.

    - Kontrolowane będą atesty na zastosowany beton i stal zbrojeniową.

    - Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie odbierany protokólarnie.

    - Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy o odpadach.

    - Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni wpis do dziennika budowy.

    - Po wykonaniu robót w ramach poszczególnych zadań firma wykonawcza powiadomi inspektora nadzoru Zamawiającego o zakończeniu robót i ustali z nim termin odbioru robót.

  - Opis sposobu odbioru robót w zakresie budowy rurociągów – odbywać się będzie w oparciu o protokoły odbioru stanowiące załącznik do STWiORB

  - Dokumenty odniesienia:

    - Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót i projekty budowlane.

    - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

    - USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

    - Norma PN-EN-13480-1:2005

- CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg .

  - Wymagania dotyczące materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni dróg:

    - W odniesieniu do materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni dróg powinny być spełnione następujące wymagania:

- użyte materiały muszą być zgodnie ze stanem istniejącym nawierzchni zatwierdzonym przez właściciela terenu,

- materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i oceny,

- materiały do odtworzenia muszą być nie gorsze niż obecne, a uszkodzone wymienione na nowe.

    - Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. A także warunki Rozdziału II. Wymagania ogólne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

  - Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu. Ponadto sprzęt musi spełniać warunki określone w Rozdziale II. Wymagania ogólne, punkt 2 niniejszej STWiORB.

  - Transport w zakresie wykonywania nawierzchni dróg - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie materiałów, prowadzony będzie z miejsca składowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu należy stosować się do postanowień sporządzonego przez Wykonawcę planu BiOZ i przepisów BHP.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg:

    - Nawierzchnia na całej długości rurociągów powinna być odtworzona zgodnie z projektem technicznym i stanem istniejącym.

    - Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki, roboty te będą odbierane również przez nadzór właściciela terenu – zarządcy drogi.

    - Podbudowy pod nawierzchnie należy wykonywać analogicznie jak istniejące w tym miejscu, chyba że dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarządcę drogi stanowią inaczej, w tym przypadku muszą być zgodne z nimi.

    - Nawierzchnie chodników należy wykonywać z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki pod warunkiem, iż nie są uszkodzone.

    - Wykonawca zobowiązany jest również odtworzyć nawierzchnie które zostały przez niego uszkodzone podczas transportu, a nie znajdują się na terenie budowy.

  - Kontrola badania i odbiór robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg – odbywać się będzie w porozumieniu z zarządcą drogi:

    - Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie potwierdzona odbiorem przez Zamawiającego i Właściciela terenu.

    - Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy o odpadach.

    - Odbiory nawierzchni jezdni, chodników czy terenów zielonych odbywać się będzie przy udziale zarządcy lub właściciela terenu.

  - Dokumenty odniesienia:

4.6.1.	Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót i projekty budowlane.

4.6.2.	USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

4.6.3.	USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4.6.4.	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

4.6.5.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

4.6.6.	Norma PN-EN-13480-1:2005

- CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten.

  - Wymagania dotyczące materiałów w zakresie instalowania systemu alarmowego:

    - W zakresie sieci preizolowanych określono w Rozdziale III punkt 3.2.1. Wymagania techniczne dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia.

    - Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. A także warunki Rozdziału II. Wymagania ogólne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

  - Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu. Ponadto sprzęt musi spełniać warunki określone w Rozdziale II. Wymagania ogólne, punkt 2 niniejszej STWiORB.

  - Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie materiałów, prowadzony będzie z miejsca składowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu należy stosować się do postanowień sporządzonego przez Wykonawcę planu  BiOZ i przepisów BHP.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie instalowania systemu alarmowego:

    - Instalację alarmową należy wykonać według zaleceń dostawcy rur preizolowanych, projektu technicznego

    - Należy wykonać alarmową dokumentację powykonawczą, zawierającą:

- inwentaryzację geodezyjną poszczególnych elementów alarmowych,

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z naniesionymi wynikami pomiarów elektronicznych,

- powykonawcze schematy zasilania detektorów w energię elektryczną.

  - Dokumenty odniesienia:

    - Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót 
i projekty budowlane.

    - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

    - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów Preizolowanych – COBRTI INSTAL

- CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

  - Wymagania dotyczące materiałów w zakresie izolacji cieplnej:

    - Materiały termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci ciepłowniczych powinny być:

  - wytrzymałe na działanie temperatury 1500 C bez zmian ich własności użytkowych, w czasie nie krótszym od założonej trwałości elementu izolowanego,

  - chemicznie obojętne w stosunku do materiału z którego jest wykonany element izolowany,

  - odporne na chemiczne działanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,

  - nietoksyczne i łatwe w użyciu.

    - Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń powinny ponad to spełniać wymagania ochrony p.poż., nie powinny być łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień.

    - Potwierdzeniem spełnienia przez określony materiał termoizolacyjny wymienionych powyżej wymagań powinno być świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upoważnioną instytucję.

    - Izolacji i okładzin izolacji nie wolno wykonywać z materiałów organicznych, ze względu na możliwość zwilgocenia.

    - Materiały izolacyjne nie powinny zawierać siarki ogólnej powyżej 4 g/kg.

    - Warunki wymienione w punkcie 6.1.1. dotyczą również płaszcza osłonowego izolacji.

    - Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. A także warunki Rozdziału II. Wymagania ogólne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

  - Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu. Ponadto sprzęt musi spełniać warunki określone w Rozdziale II. Wymagania ogólne, punkt 2 niniejszej STWiORB.

  - Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie materiałów, prowadzony będzie z miejsca składowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu należy stosować się do postanowień sporządzonego przez Wykonawcę planu BiOZ i przepisów BHP.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie izolacji cieplnej:

    - Montaż izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociągu lub na urządzeniu rozpoczynać należy po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.

    - Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powierzchnią antykorozyjną.

    - Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być suche, czyste 
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wyk1uczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

    - W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnątrz budynków konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

- Roboty izolacyjne prowadzić należy podczas pogody bez opadów atmosferycznych.

- Nie dopuszcza się magazynowania na stanowisku pracy więcej materiałów termoizolacyjnych niż tyle ile zużyje się w przeciągu danego dnia.

- Płaszcz ochronny izolacji należy wykonywać na bieżąco na izolacji właściwej, 
w przypadku pozostawiania izolacji niezabezpieczonej płaszczem, należy ją zabezpieczyć tymczasowo folią lub brezentem, aby nie dopuścić do jej zawilgocenia.

    - Płaszcze ochronne wykonane z materiałów nieprzepuszczających wodę lub parę wodną powinny być zawsze wyposażone w opaski, lub przekładki wentylacyjne umożliwiające szybsze wysychanie izolacji w przypadku jej zawilgocenia..

    - Izolacja właściwa, t.j. warstwa lub warstwy materiału o odpowiednio małym współczynniku przewodzenia ciepła, musi być zamontowana na powierzchni izolowanego rurociągu lub urządzenia zgodnie z następującymi zasadami:

- Poszczególne maty lub otuliny powinny być nałożone na styk czołowy tak, aby ściśle przylegały do powierzchni izolowanej.

- Styki wzdłużne sąsiednich mat, lub otulin nie mogą tworzyć wzdłuż izolowanego rurociągu linii prostej, lecz należy przesunąć je względem siebie o kąt 10-150.

- W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów kolejnej warstwy nie mogą nakładać się na odpowiednie styki warstwy spodniej, a powinny być przesunięte, co najmniej o 20 cm.

- W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatką, lub nie jest zespolona z płaszczem, należy ją mocować opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm.

- Opaski mocujące powinny być zaciśnięte tak aby nie zgniatały miejscowo izolacji.

    - W przypadku wykonywania izolacji właściwej z materiałów miękkich, włóknistych należy stosować konstrukcję wsporczą izolacji, na rurociągach o średnicy nominalnej wyższej niż 250 mm przy zastosowaniu płaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw sztucznych. Przy zastosowaniu płaszczy z blachy, konstrukcje wsporczą izolacji należy stosować na wszystkich średnicach rurociągów.

    - Poszczególne konstrukcje wsporcze izolacji powinny być rozmieszczone równomiernie wzdłuż osi izolowanego rurociągu. W miejscu każdego zakładu poprzecznego pomiędzy kolejnymi arkuszami (segmentami) płaszcza ochronnego.

    - Prawidłowo zaprojektowane i wykonane konstrukcje wsporcze nie mogą uszkadzać powłoki antykorozyjnej elementu izolowanego, ani zwiększać strat ciepła w miejscach ich zamontowania.

    - Przy stosowaniu izolacji właściwej z materiałów miękkich, włóknistych, przy zastosowaniu płaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw sztucznych izolacje należy wzmocnić siatka drucianą powlekana lub z tworzyw sztucznych 
o identycznej wytrzymałości, o oczkach nie większych niż 20 x 20 mm. Siatka w miejscach łączenia musi być zapleciona (każde oczko) takim samym drutem jak drut siatki.

    - Możliwe jest stosowanie siatki wtopionej w izolacje lub folie aluminiowe, jednakże konieczne jest jej zaplatanie na łączeniach wzdłużnych i poprzecznych.

    - Izolacja właściwa wykonywana z łupek z pianki poliuretanowej powinna dopowiadać następującym wymaganiom:

- Pianka powinna być odporna na temperaturę 1500 C i posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Łączenia wzdłużne i poprzeczne łupek powinny być na wpust i wypust szerokości min. 30 mm.

- Łupki mocowane muszą być na zatrzask lub za pomocą opasek montażowych, taśmy samoprzylepne mogą być stosowane tylko pomocniczo.

- W przypadku stosowania jako izolacji właściwej łupek z pianki poliuretanowej, konieczne jest stosowanie płaszcza z blachy ocynkowanej.

    - Płaszcze ochronne z folii aluminiowej lub papy asfaltowej należy wykonywać zgodnie 
z następującymi zasadami:

- Płaszcze z folii aluminiowej mogą być stosowane tylko w przypadku zespolenia folii z izolacja właściwą, lub wtopienia w folie siatki wzmacniającej.

- Poszczególne arkusze folii aluminiowej lub papy na folii aluminiowej należy układać na zakład co najmniej szerokości 50 – 70 mm.

- Płaszcz z folii lub papy musi być mocowany opaskami z blachy ocynkowanej, lub taśmy aluminiowej gr. 0,5 – 0,6 mm.

- Taśmy z folii aluminiowej samoprzylepne mogą być stosowane tylko pomocniczo.

- Wykonanie płaszcza z folii lub papy na folii aluminiowej, musi zapewniać zabezpieczenie izolacji właściwej przed dostaniem się wody.

    - Płaszcza ochronne z tworzyw sztucznych należy stosować na zasadach analogicznych jak w punkcie 6.4.13.

    - Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej lub aluminiowej należy wykonywać zgodnie 
z następującymi zasadami:

- Płaszcze z  blachy powinny być wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubości 0,55-0,8 mm dla rurociągów do Dn 800 mm włącznie i 1 mm dla większych.

- Poszczególne arkusze blachy powinny być zwinięte cylindrycznie, odpowiednio do danej średnicy zewnętrznej izolacji właściwej.

- Zwinięte arkusze blachy powinny być nałożone na powierzchnie izolacji 
z zachowaniem zakładu min 40 mm szerokości, na wzdłużnych i poprzecznych łączeniach.

- Arkusze blachy montowane na górnej części rurociągu powinny nachodzić na arkusze dolne, tak aby spływająca woda nie przedostawała się pod płaszcz.

- Krawędzie blachy powinny być wzmocnione wypukłymi na zewnątrz rowkami 
i połączone ze sobą za pomocą nitów lub wkrętów samogwintujących o średnicy od 3,5 do 4,8 mm.

- Co około 10 m łączenia poprzeczne, obwodowe powinny mieć zakład przynajmniej 100 mm i nie być nitowane ani skręcane, aby zapewnić dylatacje płaszcza.

- Zaizolowane rurociągi na płaszczach należy oznaczyć strzałkami zgodnymi 
z kierunkiem przepływu czynnika i opaskami odpowiednio na zasilaniu czerwonymi i powrocie niebieskimi, co 1 m.

    - Zakończenie izolacji należy wykonać za pomocą mankietów, kołnierzy, rozet z blachy ocynkowanej lub aluminiowej.

  - Kontrola badania i odbiór robót w zakresie izolacji cieplnej – odbywać się będzie poprzez oględziny zewnętrzne rurociągów przed oraz po wykonaniu montażu w wykopie

    - Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie odbierany i potwierdzony protokołem odbioru.

    - Odbiór izolacji właściwej należy dokonać przed przystąpieniem do wykonywania płaszcza zewnętrznego. Zakres tego odbiory obejmował będzie:

- Rodzaj i gatunek zastosowanego materiału izolacyjnego, oraz jego grubość.

- Ilość warstw i sposób ich zamocowania.

- Sposób wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczej.

    - Odbiór całości izolacji polegać będzie na:

- Prawidłowości wykonania płaszcza.

- Sposób mocowania płaszcza.

- Grubość izolacji.

- Zaciśnięcie montażowe izolacji.

- Czystość płaszcza, brak wgnieceń.

- Oznaczenie.

    - Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni protokół.

  - Dokumenty odniesienia:

    - Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót 
i projekty budowlane.

    - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Protokoły Odbioru

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

- PROTOKÓŁ Nr 1

- PRZEKAZANIE TERENU**

- spisany w dniu....................................r. w sprawie przekazania terenu w rejonie ul. ……………………… 
w Krakowie, działka(-i)  nr: …………..…….…        obręb nr: ………………     jednostka ewidencyjna: …………..

PRZEKAZUJĄCY TEREN:

- Właściciel*/Współwłaściciel*/Użytkownik wieczysty* terenu 	-  …………………………………

- Kierownik budowy/Kierownik robót * 				-  …………………………………

PRZYJMUJĄCY TEREN:

- Wykonawca robót  - …………………....................................................................................................

- Kierownik Projektu - …………...............................................................................................................

- Inspektor Nadzoru* - .…........................................................................................................................

Przekazujący zezwala na czasowe zajęcie terenu w celu umożliwienia wykonania przez Wykonawcę MPEC S.A w Krakowie sieci ciepłowniczej dla zadania:

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………” Nazwa projektu w Planie rocznym

Rozpoczęcie robót nastąpi....................................................................................................................................

Przewidywany termin zakończenia robót..............................................................................................................

Osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie terenu objętego robotami będzie:………………………………………

Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Uwagi: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest dokumentacja fotograficzna przekazanego terenu (............szt. 
zdjęć ). Zdjęcia w wersji elektronicznej dostępne będą w dziale ..…… a po zakończeniu zadania w teczce zadania znajdującej się w dziale DK.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy:

1. ......................................					4. …………….…………..……

2. ......................................					5. ..........................................

3. ......................................

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

- PROTOKÓŁ Nr 2

- ODBIÓR TERENU**

- spisany w dniu....................................r. w sprawie odbioru terenu w rejonie ul. ……………………… 
w Krakowie, działka(-i)  nr: ………….……….        obręb nr: ……………    jednostka ewidencyjna:  ………….……..

ODBIERAJĄCY TEREN:

- Właściciel*/Współwłaściciel*/Użytkownik wieczysty* terenu 	-  …………………………………..

- Kierownik budowy/Kierownik robót *				-  ….……………...…………………

PRZEKAZUJĄCY TEREN:

- Wykonawca robót  - …………………....................................................................................................

- Kierownik Projektu - …………...............................................................................................................

- Inspektor Nadzoru* - .…........................................................................................................................

Odbierający przyjmuje teren po wykonaniu przez Wykonawcę MPEC S.A w Krakowie sieci ciepłowniczej dla zadania:

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………” Nazwa projektu w Planie rocznym

Teren po zakończeniu robót został*/nie został* przywrócony do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczęcia robót).

Odbierający teren nie wnosi* / wnosi* uwag(-i) co do sposobu odtworzenia terenu.

Uwagi: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest dokumentacja fotograficzna przekazanego terenu (............szt. 
zdjęć). Zdjęcia w wersji elektronicznej dostępne będą w dziale ..…… a po zakończeniu zadania w teczce zadania znajdującej się w dziale DK.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy:

1. ......................................					4. …………….…………..……

2. ......................................					5. ..........................................

3. ......................................

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

- PROTOKÓŁ Nr 3

- PRZEKAZANIE OBIEKTU DO REALIZACJI

- spisany w dniu ....................................r. w sprawie przekazania obiektu ………………………………………….… do budowy * / modernizacji * węzła cieplnego przez Wykonawcę MPEC S.A. w Krakowie dla zadania:

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………”

PRZEKAZUJĄCY OBIEKT:

- Właściciel obiektu     -  ………………………………………………………………………….………………..

- Kierownik budowy/Kierownik robót *  -  ……………………………………………………

- Upoważniony przedstawiciel właściciela *  -  …………………………………………………………………..

PRZYJMUJĄCY OBIEKT:

- Wykonawca robót  - ……………………....................................................................................................

- Kierownik Projektu - ……………...............................................................................................................

- Mistrz rejonu          - …..…........................................................................................................................

- Inspektor Nadzoru* - ….…........................................................................................................................

- Mistrz Elektroenergetyk * - ……………………………………………………………………………………….

Na czas wykonywania robót budowlano-montażowych obiektem zarządzać będzie

...............................................................................................................................................

Ustalenia:

pomieszczenie przygotowane zgodnie z projektem technicznym i umową przyłączeniową

Inne:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest dokumentacja fotograficzna przekazanego obiektu (............szt. 
zdjęć). Zdjęcia w wersji elektronicznej dostępne będą w dziale ..…… a po zakończeniu zadania w teczce zadania znajdującej się w dziale DK.

Podpisy:

1. ......................................					5. …………….…………..……

2. ......................................					6. ..........................................

3. ......................................					7. ..........................................

4. ......................................					8. ..........................................

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

PROTOKÓŁ Nr 4

ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

ODBIÓR MATERIAŁÓW

Nazwa projektu w Planie rocznym:

,,…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

W dniu ................. stwierdzono zgodność*/niezgodność dostarczonych elementów preizolowanych 
z wymaganiami MPEC S.A w Krakowie oraz dostarczono deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montażu w wykopie.

Stwierdzono zgodność*/niezgodność dostarczonych elementów preizolowanych z wymaganiami MPEC S.A. 
w Krakowie i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montażu w wykopie.

Uwagi  : …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że dostarczył*/odebrał* materiał zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym* i dokonał sprawdzenia przy użyciu przyrządu testującego ciągłość przewodów instalacji alarmowej (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń).

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

| Przedstawiciel MPEC S.A. w Krakowie | Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |

* niepotrzebne skreślić

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

PROTOKÓŁ Nr 5

ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU

Nazwa projektu w Planie rocznym:

,,…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

W dniu/dniach*........................... na odcinku/odcinkach* sieci od ………………… do …………………… stwierdzono, że podłoże zostało wykonane ze spadkiem zgodnym*/niezgodnym z dokumentacją techniczną 
i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Podsypkę piaskową wykonano prawidłowo* o właściwej grubości i odpowiednio zagęszczono / nieprawidłowo*. Podłoże zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano* do układania rurociągów.

Uwagi  : …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

| Przedstawiciel MPEC S.A. w Krakowie | Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| Mistrz …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

PROTOKÓŁ Nr 6

ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

DOPUSZCZENIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH DO IZOLOWANIA**

Nazwa projektu w Planie rocznym:

,,…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

W dniu ……………….. na odcinku sieci: od ………………… do …………………… wykonano próbę szczelności wszystkich łączonych elementów rurociągów wraz z armaturą* / bez armatury*

- czynnik użyty do sprawdzenia szczelności – woda,

- czas trwania próby – 30 minut,

- ciśnienie próby –  …………..  MPa

W czasie trwania próby nie stwierdzono* / stwierdzono* przecieków wody, pocenia się spawów, spadku ciśnienia na manometrze.

W związku z powyższym  wynik próby szczelności uważa się za pozytywny* / negatywny*

Na podstawie przeprowadzonej hydraulicznej próby szczelności oraz dołączonych protokołów 
Nr ……………….. z dnia ………………… badań ultradźwiękowych* / RTG* spawów dopuszcza* 
/ nie dopuszcza* się połączenia spawane do izolowania (mufowania).

Uwagi  : …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

| Przedstawiciel MPEC S.A. w Krakowie | Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| Mistrz …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

PROTOKÓŁ Nr 7

ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

ODBIÓR ZESPOŁU ZŁĄCZA

Do protokołu należy dołączyć schemat sieci ciepłowniczej z ponumerowanymi mufami.

Nazwa projektu w Planie rocznym:

,,…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

- W dniu …………………. wykonano próby szczelności muf sieci ciepłowniczej na odcinku: od…………………….………… do …………………………..….

- czynnik użyty do sprawdzenia szczelności – powietrze + woda z mydłem,

- czas trwania próby – 2 min. / 1 mufa,

- ciśnienie próby –  0,2 bar

Wykaz osób wykonujących mufy:

| Nr mufy (wg załączonego szkicu) | Osoba wykonująca mufę i próbę szczelności |
| --- | --- |
|  | Imię, Nazwisko - Podpis |
| …. - …. | ………………. - …………………. |
| …. - …. | ………………. - …………………. |
| …. - …. | ………………. - …………………. |

W czasie trwania próby nie stwierdzono* / stwierdzono* nieszczelności (wydobywanie się powietrza z muf) oraz spadku ciśnienia na manometrze.

Przeprowadzono badanie instalacji alarmowej i stwierdzono prawidłowe* / nieprawidłowe* wykonanie połączeń instalacji alarmowej.

W związku z powyższym  wynik próby uważa się za pozytywny* / negatywny*

Uwagi  : …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*. Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

| Przedstawiciel MPEC S.A. w Krakowie | Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| Przedstawiciel MPEC* / Wykonawcy* ………………………. | Osoba bezpośrednio nadzorująca wykonanie muf | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |

* niepotrzebne skreślić

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

PROTOKÓŁ Nr 9

ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

KWALIFIKACJA ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO ZASYPANIA

Nazwa projektu w Planie rocznym:

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………………”

W dniu/dniach*: ........................ na odcinku/odcinkach* sieci: od ………………… do …………………… sprawdzono zachowanie wymaganych odległości pomiędzy rurociągami oraz ścianami wykopu, wykonanie 
i zabezpieczenie stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, bloków punktów stałych, studni zaworowych, zabezpieczenia odsłoniętych powierzchni czołowych pianki PUR, usunięcia podkładów montażowych (1), usunięcia z wykopu kamieni, zanieczyszczeń i resztek budowlanych.

Stwierdzono prawidłowe* / nieprawidłowe* wykonania wszystkich czynności montażowych.

Zakończono pomiary geodezyjne i stwierdzono prawidłowe* / nieprawidłowe* ułożenie rurociągów sieci ciepłowniczej.

W dniu: ............................... wykonano zasypkę piaskową prawidłowo o właściwej grubości i odpowiednio zagęszczono / nieprawidłowo*

Taśma ostrzegawcza została ułożona prawidłowo* / nieprawidłowo*.

Uwagi  : …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Sieć ciepłowniczą zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano* do zasypania gruntem rodzimym i uruchomienia

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

| Przedstawiciel MPEC S.A. w Krakowie | Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| Mistrz …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

PROTOKÓŁ Nr 11

ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

PŁUKANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Nazwa projektu w Planie rocznym:

,,…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

- W dniu: ................................  wykonano płukanie sieci ciepłowniczej na odcinku: od ………………… 
do ……………………i pobrano / nie pobrano* próbki wody z rury zasilającej i powrotnej.

Płukanie sieci ciepłowniczej wykonano prawidłowo*/nieprawidłowo*.

Wynik badań próbek jest: pozytywny* / negatywny*.

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

| Przedstawiciel MPEC S.A. w Krakowie | Kierownik Projektu* / Mistrz rejonu* | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy* / Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy ZEP* …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| Mistrz …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |

* niepotrzebne skreślić

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

PROTOKÓŁ Nr 12

ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ

IZOLOWANIE RUROCIĄGÓW STALOWYCH

Nazwa projektu w Planie rocznym:

,,…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

W dniu: ................................  sprawdzono na odcinku sieci: od ………………… do …………………… prawidłowość wykonania powłok malarskich antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów zostało wykonane prawidłowo* / nieprawidłowo*.

W dniu: ................................  sprawdzono na odcinku sieci: od ………………… do …………………… prawidłowość wykonania izolacji termicznej rurociągów, grubość izolacji oraz poprawność oznaczenia kierunków przepływu.

Izolacja termiczna rurociągów została wykonana prawidłowo* / nieprawidłowo*.

Uwagi  : …………………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

| Przedstawiciel MPEC S.A. w Krakowie | Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |
| Mistrz …………………………………… | ………………….. ……………………. ……………………. | ………………………….. Imię, Nazwisko | PODPIS |

* niepotrzebne skreślić

| Konto: ………………………………… |  |
| --- | --- |
| Znak Sprawy: ……………………………….. |  |

Kraków, dnia ...............................

- PROTOKÓŁ Nr 16

- ODBIÓR TECHNICZNY I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Nazwa projektu w Planie rocznym:

,,…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

Obiekt:   SIEĆ CIEPŁOWNICZA

- Komisja MPEC S.A. w Krakowie w składzie :

- Mistrz eksploatacji	-  ………………………………………………

- Kierownik projektu	-  ………………………………………………

- Inspektor Nadzoru*	-  ………………………………………………

przy udziale upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy ciepła -

- ………….……………………………

oraz w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy robót - ……………………………

- ………………………………………………

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*.

W związku z powyższym zezwala się* / nie zezwala się* na pracę sieci ciepłowniczej.

Odpowiedzialnym za pracę sieci ciepłowniczej ze strony Zamawiającego jest ………………………………

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*.

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, że obiekt jest* / nie jest* gotowy do eksploatacji.

Zgodnie z zawartą umową, od dnia podpisania niniejszego protokołu rozpoczyna się okres obowiązywania gwarancji.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy :

1.................................................				4.................................................

2................................................. 			5.................................................

3.................................................

* niepotrzebne skreślić