# Plan

# wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła

NA SEZON GRZEWCZY 2023/2024

# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

# ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

# W KRAKOWIE

# AL. JANA PAWŁA II 188

Opracowano w Dziale Analiz Systemowych PTS

Sporządzili:

Zatwierdził:

WSTĘP

Podstawą opracowania Planu Wprowadzenia Ograniczeń w Dostarczaniu i Poborze Ciepła na sezon 2023/2024, zwanego dalej „Plan Ograniczeń”, jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2021 poz. 2209  z dnia 02.12.2021), określane dalej jako „Rozporządzenie).

W przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (w dalszej części opracowania zwane MPEC S.A) w Krakowie, którego zadaniem jest dystrybucja ciepła, ograniczenia w dostawie ciepła winny odbywać się w oparciu o rozdział 3 Rozporządzenia: „Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu ciepła”.

Zawartość Planu Ograniczeń określona została w §14.1 Rozporządzenia, którego pełne brzmienie ma postać:

„Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła określa maksymalną wielkość dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców, w zależności od wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła, oraz zawiera:

- charakterystyki techniczne źródeł ciepła;

- rodzaje i parametry technologicznego nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji;

- rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych;

- tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wartości ograniczeń 
w dostarczaniu ciepła.”

- charakterystyki techniczne źródeł ciepła

Aktualnie MPEC S.A. w Krakowie kupuje energię cieplną w celu jej dystrybucji sieciami cieplnymi w trzech źródłach:

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie,

- CEZ Skawina S.A.,

- Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO) zarządzany przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Z PGE Energia Ciepła wyprowadzone są cztery rurociągi ciepłownicze (sieci magistralne):

- Magistrala „Południe” w kierunku południowym, obsługująca południowe i południowo-wschodnie rejony Krakowa (Podgórze),

- Magistrala „Wschodnia” w kierunku północnym, a następnie wschodnim, obsługuje północno-wschodnie rejony Krakowa (Nowa Huta),

- Magistrale „Północ” i „Zachód” pracujące w systemie pierścieniowym, obsługują centralne i północno-zachodnie rejony Krakowa (Stare Miasto, Łobzów, Bronowice, Prądnik).

Z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów wyprowadzony jest jeden rurociąg, który jednocześnie ze źródłem PGE Energia Ciepła zasila północno-wschodnie i północne tereny miasta Krakowa pracując na obszarze hydraulicznie otwartym.

Z CEZ Skawina wyprowadzone są trzy rurociągi ciepłownicze:

- Magistrala Skawina-Kraków obsługująca południowo-zachodnie rejony Krakowa (Podgórze, Zwierzyniec, Stare Miasto, Łobzów)

- Magistrala Skawina obsługująca miasto Skawinę,

- Rurociąg zasilający os. Awaryjne w Skawinie.

Ponadto w rejonach, w których brak jest sieci cieplnych, nasza firma eksploatuje 20 kotłowni gazowych i gazowo-olejowych (stan na maj 2023 r.). Największe skupiska kotłowni to rejony Starego Miasta.

W tabeli poniżej przedstawiono maksymalne moce i przepływy deklarowane przez źródła ciepła (według stanu na maj 2023) oraz graniczne wartości przepustowości rurociągów ciepłowniczych przy ciśnieniach maksymalnych podanych przez źródła:

| Źródło |  |  |  | Sieć |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Maksymalna deklarowana moc cieplna | Maksymalny deklarowany przepływ | Ciśnienia maksymalne | Maksymalna przepustowość istniejących sieci ciepłowniczych |
| PGE | 1644 MW | 15810 t/h | 1,45/0,25 MPa | 14500 t/h |
| PGE kotły szczytowe | 420 MW | 15810 t/h | 1,45/0,25 MPa | 14500 t/h |
| CEZ | 588 MW | 6250 t/h | 1,34/0,4 MPa | 5000 t/h |
| ZTPO | 35 MW | 1500 t/h | 1,35/0,23 MPa | 2400 t/h |

- rodzaje i parametry technologicznego nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji

Parametry technologicznego czynnika grzewczego.

W sieciach ciepłowniczych miasta Krakowa i Skawiny występuje jeden rodzaj czynnika grzewczego – woda grzewcza o parametrach obliczeniowych 135/65 oC. Temperatura wody sieciowej jest regulowana stosownie do potrzeb wynikających z aktualnie panujących warunków atmosferycznych, zgodnie z krzywą grzewczą. Maksymalna wartość temperatury równa 135oC występuje, gdy temperatura zewnętrzna wynosi -20oC, a następnie maleje wraz
ze wzrostem temperatury zewnętrznej. Przy temperaturze zewnętrznej 6oC osiąga wartość minimalną 70oC. Wartość ta jest konieczna do zapewnienia wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej i utrzymywana jest także poza sezonem grzewczym.

Parametry technologicznego nośnika ciepła (wody grzewczej) dostarczane przez Źródła ciepła są zgodne z zamówieniami określonymi w umowach pomiędzy MPEC S.A. a Dostawcami ciepła.

W poniższej tabeli przedstawiono parametry ciśnieniowe czynnika grzewczego
dla poszczególnych magistral ciepłowniczych zasilanych z odpowiednich źródeł ciepła.

| Parametry technologiczne dla poszczególnych magistral ciepłowniczych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKRES GRZEWCZY |  |  | Ciśnienie zasilanie [MPa] | Ciśnienie powrót [MPa] |
| PGE Energia Ciepła Oddział I w Krakowie |  | Magistrala Wschodnia | 1,45 - 1,00 | 0,25 - 0,45 |
|  |  | Magistrala Północna - Zachodnia | 1,45 - 1,00 | 0,25 - 0,45 |
|  |  | Magistrala Północna | 1,45 - 1,00 | 0,25 - 0,45 |
|  |  | Magistrala Południowa | 1,45 - 1,00 | 0,25 - 0,45 |
| ZTPO |  | Magistrala ZTPO | 1,30-0,68 | 0,33-0,08 |
| CEZ Skawina S.A. |  | Magistrala Skawina Kraków + Południowa | 1,34 -1,0 | 0,40 - 0,44 |
|  |  | Magistrala Skawina - Miasto | 1,0-0,9 | 0,30 |
|  |  | Magistrala Skawina Osiedle Awaryjne | 0,38 | 0,28 |
| OKRES LETNI |  |  | Ciśnienie zasilanie [MPa] | Ciśnienie powrót [MPa] |
| PGE Energia Ciepła Oddział I w Krakowie |  | Magistrala Wschodnia | 1,00 | 0,45 |
|  |  | Magistrala Zachodnia - Północna | 1,00 | 0,45 |
|  |  | Magistrala Północna | 1,00 | 0,45 |
|  |  | Magistrala Południowa | 1,00 | 0,45 |
| ZTPO |  | Magistrala ZTPO | 1,30-0,68 | 0,33-0,08 |
| CEZ Skawina S.A. |  | Magistrala Skawina Kraków + Południowa | 0,84 | 0,44 |
|  |  | Magistrala Skawina - Miasto | 0,50 | 0,20 |
|  |  | Magistrala Skawina Osiedle Awaryjne | 0,28 | 0,22 |

Regulacja czynnika grzewczego.

Regulacja ma charakter jakościowo-ilościowy i jest realizowana trójetapowo poprzez:

- regulację temperatury wody sieciowej u Dostawców (w Źródłach ciepła). Dyspozytor MPEC na podstawie aktualnych i prognozowanych warunków pogodowych,
w oparciu o uzgodnione ze Źródłami tabele regulacyjne, określa wartość temperatury zasilania. Temperatura ta jest zamawiana u Dostawców co najmniej jeden raz w ciągu doby, z możliwością wprowadzania bieżących korekt,

- regulację ciśnień wody sieciowej w Źródłach i wybranych punktach sieci ciepłowniczej, aby zapewnić wymagane warunki ciśnienia dyspozycyjnego dla wszystkich odbiorców,

- regulację ilości czynnika grzewczego u Odbiorców. Ten rodzaj regulacji następuje
w węźle cieplnym za pomocą urządzeń automatyki (regulatory pogodowe
i stałowartościowe). Działania automatyki pozwalają na dostarczenie do obiektu potrzebnej ilości energii cieplnej.

- rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych

A.  Opis systemu ciepłowniczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zarządza systemem ciepłowniczym liczącym 940,0 km sieci cieplnych oraz 10941 sztuk węzłów cieplnych (stan na koniec I kwartału 2023 r.). Energia cieplna dla systemu kupowana jest w trzech źródłach ciepła: PGE Energia Ciepła S.A., CEZ Skawina S.A., Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów. Nośnikiem ciepła jest woda grzewcza o zmiennych parametrach temperaturowych w sezonie grzewczym zależnych od temperatury zewnętrznej oraz o stałej wartości temperatury (70 oC) w sezonie letnim. Najwyższe parametry wody grzewczej w zimie osiągają wartość 135/65 oC w warunkach obliczeniowych tj. przy temperaturze powietrza zewnętrznego równej    -20oC. Dla prawidłowej pracy węzłów cieplnych oprócz dostawy czynnika grzewczego niezbędna jest energia elektryczna dostarczana z sieci elektroenergetycznych.

B.  Sieci cieplne

W skład systemu ciepłowniczego obsługiwanego przez MPEC S.A. w Krakowie wchodzą nowoczesne sieci preizolowane (700 km) oraz sieci w technologii kanałowej
i napowietrznej (240 km). Wiek sieci w technologii kanałowej zazwyczaj przekracza 25 lat.

Sieci ciepłownicze w zależności od pełnionych przez nie funkcji możemy podzielić na:

  - magistralne o długości 123 km (rurociągi od Dn 1100 mm do Dn 400 mm),

  - rozdzielcze o długości 482 km,

  - przyłącza o długości 268 km,

  - sieci niskiego parametru o długości 67 km.

C.  Przepompownie sieciowe i Stacje Wymienników Ciepła (SWC)

W krakowskim systemie ciepłowniczym zabudowane są trzy przepompownie sieciowe,
z których dwie pracują w sposób ciągły, a jedna włączana jest do ruchu w przypadku wystąpienia awarii.

Pierwsza z pracujących w ruchu ciągłym przepompowni zlokalizowana jest przy
ul. Kobierzyńskiej 41 (Przepompownia Zakrzówek). Zapewnia dostawę ciepła w normalnych warunkach eksploatacji. Jej awaria wymusza podaż ciepła wg planu awaryjnego, czego efektem jest ograniczenie dostawy ciepła dla południowo zachodnich i centralnych rejonów Krakowa.

Druga przepompownia sieciowa pracująca w ruchu ciągłym zlokalizowana jest przy ul. Czepca i jej zadaniem jest zapewnienie wymaganego ciśnienia w rejonie os. Widok zlokalizowanym w północno-zachodniej części miasta.

Trzecia przepompownia sieciowa zlokalizowana przy ul. Walerego Sławka (Wola AB) służy do awaryjnego zasilania południowo-wschodniej części Krakowa ze źródła CEZ Skawina.

Ważnymi obiektami w systemie dystrybucji ciepła, ze względu na znaczną ilość zasilanych budynków, są grupowe stacje wymienników ciepła (SWC). Aktualnie eksploatowanych jest 11 stacji o mocy od 1 MW do 15 MW, których funkcjonowanie nierzadko decyduje o dostawie ciepła dla kilkudziesięciu budynków.

- Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Głównym zadaniem MPEC S.A. w Krakowie jest zaspokajanie potrzeb cieplnych klientów poprzez zapewnienie oczekiwanego komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach.  Ponieważ potrzeby cieplne budynków zmieniają się w zależności od zewnętrznych warunków atmosferycznych, w tym celu dostawa ciepła odbywa się zgodnie
z tabelą regulacyjną temperatur (Tab. nr 1). Zamawianie temperatur w źródłach zgodnie z jej wartościami zapewnia dotrzymanie temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych
na poziomie + 20 oC  niezależnie od warunków atmosferycznych.

| Tab. Nr 1: Tabela regulacyjna na rok 2023 dla Źródeł Ciepła |  |  |
| --- | --- | --- |
| średniodobowa temperatura zewnętrzna [oC] | Tz [oC] | Tp [oC] |
| -20 | 135,0 | 67,0 |
| -19 | 132,6 | 66,2 |
| -18 | 130,1 | 65,3 |
| -17 | 127,7 | 64,5 |
| -16 | 125,2 | 63,6 |
| -15 | 122,8 | 62,8 |
| -14 | 120,3 | 61,9 |
| -13 | 117,8 | 61,0 |
| -12 | 115,3 | 60,1 |
| -11 | 112,8 | 59,3 |
| -10 | 110,3 | 58,4 |
| -9 | 107,8 | 57,6 |
| -8 | 105,2 | 56,6 |
| -7 | 102,7 | 55,7 |
| -6 | 100,1 | 54,9 |
| -5 | 97,6 | 54,0 |
| -4 | 95,0 | 53,1 |
| -3 | 92,4 | 52,2 |
| -2 | 89,7 | 51,3 |
| -1 | 87,1 | 50,4 |
| 0 | 84,4 | 49,5 |
| 1 | 81,8 | 48,6 |
| 2 | 79,1 | 47,7 |
| 3 | 76,3 | 46,9 |
| 4 | 73,6 | 46,1 |
| 5 | 70,8 | 45,4 |
| 6 | 70,0 | 44,7 |
| 7 | 70,0 | 44,2 |
| 8 | 70,0 | 43,8 |
| 9 | 70,0 | 43,5 |
| 10 | 70,0 | 43,2 |
| 11 | 70,0 | 43,2 |
| 12 | 70,0 | 43,2 - 48,8 |

Decyzją Rady Ministrów, na wniosek Wojewody, w kwestii ograniczeń w poborze ciepła MPEC jako dostawca ma obowiązek wprowadzenia ograniczeń zgodnie z zasadami opisanymi w § 13. ustępy 1-3. Rozporządzenia:

1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób;

2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio w procesach technologicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów, przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub wydobycia, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych;

3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych;

4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań dotyczących:

a) bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

b) obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań,

c) opieki zdrowotnej,

d) edukacji,

e) opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,

f) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,

g) ochrony środowiska.

2. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła dotyczą tylko odbiorców końcowych.

3. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła”.

Struktura odbiorców ciepła sieciowego wraz z poziomem zapotrzebowania, w warunkach obliczeniowych, została przedstawiona w poniższej tabeli:

| Tab. Nr 2: Zestawienie grup odbiorców obsługiwanych przez MPEC S.A. w Krakowie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Grupa odbiorców | Ilość właścicieli | Ilość obiektów | Zapotrzebowanie [MW] |
| Służba Zdrowia | 69 | 118 | 73,4 |
| Lokale mieszkalne | 4745 | 7345 | 1286,3 |
| Oświata | 327 | 671 | 216,1 |
| Podmioty Gospodarcze | 920 | 1872 | 481,2 |

Graniczne parametry jakościowe dostarczanego ciepła opisane są w ustępie 4 Rozporządzenia:

4. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w ust. 3:

„1) w zakresie dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dopuszcza się obniżenie jakości ciepłej wody użytkowej;

2) w zakresie ogrzewania umożliwia się utrzymanie temperatury w:

a) budynkach lub lokalach mieszkalnych – nie mniejszej niż +10°C,

b) innych pomieszczeniach – nie mniejszej niż +5°C.”

W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła do odbiorców istnieje możliwość podaży mniejszych ilości ciepła poprzez obniżenie parametrów temperaturowych wody grzewczej.  Wartości obniżonych parametrów wody sieciowej niezbędnych do zapewnienia w pomieszczeniach temperatury w zakresie od +18 oC do +10 oC zostały poniżej przedstawione w tabelach nr 3-7.

| Tab. Nr 3: Tabela regulacyjna dla instalacji ogrzewania o parametrze 80/60 oC przy ograniczeniu temperatury w pomieszczeniach do +18 oC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tzew | Tz * | Tp ** |  | tz |  | tp |  |
|  | sieć ciepłownicza |  |  | instalacja |  |  |  |
| -20 | 120,0 | 61,0 |  | 75,0 |  | 56,0 |  |
| -19 | 124,9 | 60,1 |  | 73,7 |  | 55,2 |  |
| -18 | 122,2 | 59,2 |  | 72,5 |  | 54,5 |  |
| -17 | 119,6 | 58,3 |  | 71,2 |  | 53,7 |  |
| -16 | 116,9 | 57,4 |  | 70,0 |  | 53,0 |  |
| -15 | 114,3 | 56,5 |  | 68,7 |  | 52,2 |  |
| -14 | 111,6 | 55,6 |  | 67,4 |  | 51,4 |  |
| -13 | 108,9 | 54,7 |  | 66,1 |  | 50,6 |  |
| -12 | 106,3 | 53,8 |  | 64,8 |  | 49,8 |  |
| -11 | 103,6 | 52,8 |  | 63,5 |  | 49,0 |  |
| -10 | 100,9 | 51,9 |  | 62,2 |  | 48,2 |  |
| -9 | 98,2 | 50,9 |  | 60,9 |  | 47,4 |  |
| -8 | 95,5 | 50,0 |  | 59,6 |  | 46,6 |  |
| -7 | 92,8 | 49,0 |  | 58,2 |  | 45,7 |  |
| -6 | 90,0 | 48,0 |  | 56,9 |  | 44,9 |  |
| -5 | 87,3 | 47,1 |  | 55,5 |  | 44,0 |  |
| -4 | 84,6 | 46,1 |  | 54,2 |  | 43,2 |  |
| -3 | 81,8 | 45,1 |  | 52,8 |  | 42,3 |  |
| -2 | 79,1 | 44,1 |  | 51,4 |  | 41,4 |  |
| -1 | 76,3 | 43,0 |  | 50,0 |  | 40,5 |  |
| 0 | 73,5 | 42,0 |  | 48,6 |  | 39,6 |  |
| 1 | 70,7 | 40,9 |  | 47,2 |  | 38,7 |  |
| 2 | 67,9 | 39,9 |  | 45,8 |  | 37,8 |  |
| 3 | 65,1 | 38,8 |  | 44,3 |  | 36,8 |  |
| 4 | 62,2 | 37,7 |  | 42,9 |  | 35,9 |  |
| 5 | 60,0 | 36,6 |  | 41,4 |  | 34,9 |  |
| 6 | 60,0 | 35,5 |  | 39,9 |  | 33,9 |  |
| 7 | 60,0 | 34,3 |  | 38,4 |  | 32,9 |  |
| 8 | 60,0 | 33,1 |  | 36,8 |  | 31,8 |  |
| 9 | 60,0 | 31,9 |  | 35,3 |  | 30,8 |  |
| 10 | 60,0 | 30,7 |  | 33,7 |  | 29,7 |  |
| 11 | 60,0 | 29,4 |  | 32,0 |  | 28,5 |  |
| 12 | 60,0 | 28,1 |  | 30,3 |  | 27,3 |  |
| * Tabela przewiduje ograniczenie temperatury c.w.u. do 50 oC, w związku z czym obniżono minimalną temperaturę wody sieciowej do 60 oC |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Przy określeniu wartości temperatur powrotu nie uwzględniono wpływu węzłów c.w.u. |  |  |  |  |  |  |  |

| Tab. Nr 4: Tabela regulacyjna dla instalacji ogrzewania o parametrze 80/60oC przy ograniczeniu temperatury w pomieszczeniach do +16 oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tzew | Tz * | Tp ** | tz | tp |
|  | sieć ciepłownicza |  | instalacja |  |
| -20 | 120,0 | 57,0 | 70,0 | 52,0 |
| -19 | 117,4 | 56,1 | 68,7 | 51,2 |
| -18 | 114,7 | 55,2 | 67,5 | 50,5 |
| -17 | 112,1 | 54,3 | 66,2 | 49,7 |
| -16 | 109,4 | 53,4 | 65,0 | 49,0 |
| -15 | 106,7 | 52,5 | 63,7 | 48,2 |
| -14 | 104,1 | 51,6 | 62,4 | 47,4 |
| -13 | 101,4 | 50,6 | 61,1 | 46,6 |
| -12 | 98,7 | 49,7 | 59,8 | 45,8 |
| -11 | 96,0 | 48,7 | 58,5 | 45,0 |
| -10 | 93,3 | 47,8 | 57,2 | 44,2 |
| -9 | 90,6 | 46,8 | 55,9 | 43,4 |
| -8 | 87,9 | 45,9 | 54,5 | 42,5 |
| -7 | 85,1 | 44,9 | 53,2 | 41,7 |
| -6 | 82,4 | 43,9 | 51,8 | 40,8 |
| -5 | 79,7 | 42,9 | 50,5 | 40,0 |
| -4 | 76,9 | 41,9 | 49,1 | 39,1 |
| -3 | 74,1 | 40,9 | 47,7 | 38,2 |
| -2 | 71,3 | 39,8 | 46,3 | 37,3 |
| -1 | 68,6 | 38,8 | 44,9 | 36,4 |
| 0 | 65,7 | 37,7 | 43,5 | 35,5 |
| 1 | 62,9 | 36,7 | 42,1 | 34,6 |
| 2 | 60,1 | 35,6 | 40,6 | 33,6 |
| 3 | 60,0 | 34,5 | 39,2 | 32,7 |
| 4 | 60,0 | 33,4 | 37,7 | 31,7 |
| 5 | 60,0 | 32,2 | 36,2 | 30,7 |
| 6 | 60,0 | 31,0 | 34,6 | 29,6 |
| 7 | 60,0 | 29,8 | 33,1 | 28,6 |
| 8 | 60,0 | 28,6 | 31,5 | 27,5 |
| 9 | 60,0 | 27,4 | 29,9 | 26,4 |
| 10 | 60,0 | 26,1 | 28,2 | 25,2 |
| 11 | 60,0 | 24,7 | 26,5 | 24,0 |
| 12 | 60,0 | 23,3 | 24,8 | 22,8 |

| Tab. Nr 5: Tabela regulacyjna dla instalacji ogrzewania o parametrze 80/60oC przy ograniczeniu temperatury w pomieszczeniach do +14 oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tzew | Tz * | Tp ** | tz | tp |
|  | sieć ciepłownicza |  | instalacja |  |
| -20 | 112,5 | 53,0 | 65,0 | 48,0 |
| -19 | 109,8 | 52,1 | 63,7 | 47,2 |
| -18 | 107,2 | 51,2 | 62,5 | 46,5 |
| -17 | 104,5 | 50,3 | 61,2 | 45,7 |
| -16 | 101,9 | 49,4 | 60,0 | 45,0 |
| -15 | 99,2 | 48,4 | 58,7 | 44,2 |
| -14 | 96,5 | 47,5 | 57,4 | 43,4 |
| -13 | 93,8 | 46,6 | 56,1 | 42,6 |
| -12 | 91,1 | 45,6 | 54,8 | 41,8 |
| -11 | 88,4 | 44,7 | 53,5 | 41,0 |
| -10 | 85,7 | 43,7 | 52,2 | 40,2 |
| -9 | 83,0 | 42,7 | 50,8 | 39,3 |
| -8 | 80,2 | 41,7 | 49,5 | 38,5 |
| -7 | 77,5 | 40,7 | 48,2 | 37,7 |
| -6 | 74,7 | 39,7 | 46,8 | 36,8 |
| -5 | 72,0 | 38,7 | 45,4 | 35,9 |
| -4 | 69,2 | 37,7 | 44,1 | 35,1 |
| -3 | 66,4 | 36,7 | 42,7 | 34,2 |
| -2 | 63,6 | 35,6 | 41,3 | 33,3 |
| -1 | 60,8 | 34,5 | 39,8 | 32,3 |
| 0 | 60,0 | 33,5 | 38,4 | 31,4 |
| 1 | 60,0 | 32,4 | 36,9 | 30,4 |
| 2 | 60,0 | 31,2 | 35,5 | 29,5 |
| 3 | 60,0 | 30,1 | 34,0 | 28,5 |
| 4 | 60,0 | 28,9 | 32,5 | 27,5 |
| 5 | 60,0 | 27,7 | 30,9 | 26,4 |
| 6 | 60,0 | 26,5 | 29,4 | 25,4 |
| 7 | 60,0 | 25,3 | 27,8 | 24,3 |
| 8 | 60,0 | 24,0 | 26,1 | 23,1 |
| 9 | 60,0 | 22,7 | 24,4 | 21,9 |
| 10 | 60,0 | 21,3 | 22,7 | 20,7 |
| 11 | 60,0 | 19,8 | 20,8 | 19,3 |
| 12 | 60,0 | 18,2 | 18,9 | 17,9 |

| Tab. Nr 6: Tabela regulacyjna dla instalacji ogrzewania o parametrze 80/60oC przy ograniczeniu temperatury w pomieszczeniach do +12 oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tzew | Tz * | Tp ** | tz | tp |
|  | sieć ciepłownicza |  | instalacja |  |
| -20 | 105,0 | 49,0 | 60,0 | 44,0 |
| -19 | 102,3 | 48,1 | 58,7 | 43,2 |
| -18 | 99,7 | 47,2 | 57,5 | 42,5 |
| -17 | 97,0 | 46,3 | 56,2 | 41,7 |
| -16 | 94,3 | 45,3 | 54,9 | 40,9 |
| -15 | 91,6 | 44,4 | 53,7 | 40,2 |
| -14 | 88,9 | 43,4 | 52,4 | 39,4 |
| -13 | 86,2 | 42,5 | 51,1 | 38,6 |
| -12 | 83,5 | 41,5 | 49,8 | 37,8 |
| -11 | 80,8 | 40,6 | 48,5 | 37,0 |
| -10 | 78,1 | 39,6 | 47,1 | 36,1 |
| -9 | 75,3 | 38,6 | 45,8 | 35,3 |
| -8 | 72,6 | 37,6 | 44,5 | 34,5 |
| -7 | 69,8 | 36,6 | 43,1 | 33,6 |
| -6 | 67,1 | 35,6 | 41,7 | 32,7 |
| -5 | 64,3 | 34,5 | 40,4 | 31,9 |
| -4 | 61,5 | 33,5 | 39,0 | 31,0 |
| -3 | 60,0 | 32,4 | 37,6 | 30,1 |
| -2 | 60,0 | 31,3 | 36,1 | 29,1 |
| -1 | 60,0 | 30,2 | 34,7 | 28,2 |
| 0 | 60,0 | 29,1 | 33,3 | 27,3 |
| 1 | 60,0 | 28,0 | 31,8 | 26,3 |
| 2 | 60,0 | 26,8 | 30,3 | 25,3 |
| 3 | 60,0 | 25,7 | 28,7 | 24,2 |
| 4 | 60,0 | 24,4 | 27,2 | 23,2 |
| 5 | 60,0 | 23,2 | 25,6 | 22,1 |
| 6 | 60,0 | 21,9 | 24,0 | 21,0 |
| 7 | 60,0 | 20,6 | 22,3 | 19,8 |
| 8 | 60,0 | 19,2 | 20,6 | 18,6 |
| 9 | 60,0 | 17,7 | 18,8 | 17,3 |
| 10 | 60,0 | 16,2 | 16,9 | 15,9 |
| 11 | 60,0 | 14,4 | 14,8 | 14,3 |
| 12 | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

| Tab. Nr 7: Tabela regulacyjna dla instalacji ogrzewania o parametrze 80/60oC przy ograniczeniu temperatury w pomieszczeniach do +10 oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tzew | Tz * | Tp ** | tz | tp |
|  | sieć ciepłownicza |  | instalacja |  |
| -20 | 88,0 | 45,9 | 55,0 | 40,9 |
| -19 | 85,6 | 45,0 | 53,7 | 40,1 |
| -18 | 83,3 | 44,0 | 52,5 | 39,3 |
| -17 | 80,9 | 43,0 | 51,2 | 38,5 |
| -16 | 78,6 | 42,1 | 50,0 | 37,7 |
| -15 | 76,2 | 41,1 | 48,7 | 36,9 |
| -14 | 73,8 | 40,1 | 47,4 | 36,1 |
| -13 | 71,4 | 39,1 | 46,1 | 35,3 |
| -12 | 69,0 | 38,1 | 44,8 | 34,4 |
| -11 | 66,6 | 37,1 | 43,5 | 33,6 |
| -10 | 64,1 | 36,1 | 42,1 | 32,7 |
| -9 | 61,7 | 35,0 | 40,8 | 31,9 |
| -8 | 59,2 | 34,0 | 39,4 | 31,0 |
| -7 | 56,8 | 32,9 | 38,1 | 30,1 |
| -6 | 54,3 | 31,9 | 36,7 | 29,2 |
| -5 | 51,8 | 30,8 | 35,3 | 28,3 |
| -4 | 49,3 | 29,7 | 33,9 | 27,3 |
| -3 | 46,8 | 28,6 | 32,5 | 26,4 |
| -2 | 44,3 | 27,4 | 31,1 | 25,4 |
| -1 | 41,7 | 26,3 | 29,6 | 24,4 |
| 0 | 39,1 | 25,1 | 28,1 | 23,4 |
| 1 | 36,5 | 23,9 | 26,6 | 22,4 |
| 2 | 33,9 | 22,6 | 25,1 | 21,3 |
| 3 | 31,2 | 21,4 | 23,5 | 20,2 |
| 4 | 28,5 | 20,1 | 21,9 | 19,1 |
| 5 | 25,7 | 18,7 | 20,2 | 17,9 |
| 6 | 22,9 | 17,3 | 18,5 | 16,6 |
| 7 | 20,0 | 15,8 | 16,7 | 15,3 |
| 8 | 17,0 | 14,2 | 14,8 | 13,9 |
| 9 | 13,8 | 12,4 | 12,7 | 12,3 |
| 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

PODSUMOWANIE

W zależności od zakresu ograniczeń dostaw ciepła, jakie MPEC S.A. będzie zobowiązany wdrożyć, zostaną podjęte odpowiednie działania.

W sytuacji zmniejszenia dostawy ciepła jedynie dla wybranych grup odbiorców ograniczenia będą realizowane poprzez indywidualną regulację wszystkich węzłów objętych ograniczeniami. W tym czasie temperatura w źródłach będzie zamawiana według tabeli regulacyjnej dla normalnych dostaw ciepła (tab. nr 2).

W przypadku wprowadzenia ograniczeń dla wszystkich grup odbiorców, MPEC może dostarczać ciepło w oparciu o tabele regulacyjne o obniżonych wartościach (tab. nr 3-7).
W takiej sytuacji indywidualna regulacja węzłów będzie konieczna należących do odpowiednich grup odbiorców. poszczególnych .Dodatkowe oszczędności przyniesie obniżenie poziomu strat ciepła na przesyle z powodu niższych temperatur wody sieciowej.

W przypadku wprowadzenia ograniczeń polegających na całkowitym wstrzymaniu ciepła dla wybranej grupy odbiorców, MPEC po wstrzymaniu dostawy, zabezpieczy wyłączone
z przesyłu sieci ciepłownicze przed zniszczeniem. Przy temperaturach ujemnych zostaną podjęte działania przeciwdziałające zamrożeniu sieci.

Ustępy  5 - 7 § 13 Rozporządzenia określają kolejność wyłączeń oraz stopień ochrony przed ograniczeniami.

„5. Ochronie przed ograniczeniami, o których mowa w ust. 3, podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego.

6. Zakres ochrony przed ograniczeniami, o których mowa w ust. 3, obejmuje wprowadzenie ograniczeń w ostatniej kolejności odbiorcom podlegającym tej ochronie.

7. Odbiorcy, o których mowa w ust. 6, podlegają ochronie przed ograniczeniami przez cały rok.”

Wielkości planowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii cieplnej w MPEC określa się w stopniach zasilania od 1 do 10, przy czym:

1) 1 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na zasadach określonych w umowach;

2) 2-9 stopień zasilania określa poziom ograniczeń w dostawie ciepła z tytułu obniżenia zdolności wytwórczych źródeł;

3) 10 stopień zasilania określa maksymalny poziom ograniczenia wynikający z treści Rozporządzenia.

W tabeli 8 przedstawiono wielkości ograniczeń dla poszczególnych stopni zasilania dla standardowego sezonu grzewczego, gdzie średnia temperatura powietrza zewnętrznego wynosi +3 oC.

| Tab. Nr 8: Wielkość obniżenia zapotrzebowania na ciepło [%] w zależności od stopnia zasilania dla standardowego sezonu grzewczego |  |  |
| --- | --- | --- |
| charakterystyka ograniczeń poszczególnych grup odbiorców | stopień zasilania | poziom obniżenia [%] |
| brak ograniczeń w dostawie ciepła | 1 | 0% |
| Obniżenie temperatury w pomieszczeniach do +15 oC w obiektach przemysłowych, produkcyjnych oraz lokalach usługowych i handlowych. | 2 | 4% |
| Ograniczenia wskazane powyżej oraz obniżenie temperatury w pomieszczeniach do +5 oC w obiektach biurowych, szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego - przejście na pracę i naukę zdalną. | 3 | 15% |
| Ograniczenia wskazane powyżej oraz obniżenie temperatury w pomieszczeniach do +10 oC w obiektach przemysłowych, produkcyjnych oraz lokalach usługowych i handlowych. | 4 | 19% |
| Ograniczenia wskazane powyżej oraz obniżenie temperatury na cele c.w.u. do poziomu 50 oC w obiektach mieszkaniowych, szpitalach, żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych. | 5 | 20% |
| Ograniczenia wskazane powyżej oraz obniżenie temperatury w pomieszczeniach do +18 oC w obiektach mieszkaniowych, szpitalach, żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych. | 6 | 27% |
| Ograniczenia wskazane powyżej oraz obniżenie temperatury w pomieszczeniach do +16 oC w obiektach mieszkaniowych, szpitalach, żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych. | 7 | 33% |
| Ograniczenia wskazane powyżej oraz obniżenie temperatury w pomieszczeniach do +14 oC w obiektach mieszkaniowych, szpitalach, żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych. | 8 | 46% |
| Ograniczenia wskazane powyżej oraz obniżenie temperatury w pomieszczeniach do +12 oC w obiektach mieszkaniowych, szpitalach, żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych. | 9 | 59% |
| Ograniczenia wskazane powyżej oraz obniżenie temperatury w pomieszczeniach do +10 oC w obiektach mieszkaniowych, szpitalach, żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych. | 10 | 73% |